## W1poz1-8
Wyniki pomiarów wentylatora gównego przewietrzania nr 1 typu APC Presmet zmodernizowany
Pozycja regulacji ustawienia łopatek wirnika 1/8 (pozycja maksimum)
L.P. | Treść | Symbol | Wymiar | Numer obciążenia
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DANE OGÓLNE
1 | Ciśnienie otoczenia | Po | kg/m² | 9945 | 9945 | 9945 | 9945 | 9945 | 9945
| -------------------------------------- | --------- | hPa | 975.6 | 975.6 | 975.6 | 975.6 | 975.6 | 975.6
2 | Temperatura otoczenia | to | ºC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| -------------------------------------- | --------- | K | 286.2 | 286.2 | 286.2 | 286.2 | 286.2 | 286.2
3 | Otwarcie łopatek kierownic | β | - | bar: Numer obciążenia 1 to Numer obciążenia 6
URZĄDZENIE NAPĘDOWE
4 | Napięcie zasilania | U | kV | 6.183 | 6.183 | 6.174 | 6.189 | 6.188 | 6.187
5 | Natężenie prądu | I | A | 53.9 | 56.8 | 57.9 | 59.3 | 59.3 | 59.3
6 | Moc pobrana z sieci | Nel | kW | 561.7 | 592.4 | 613.2 | 629 | 630.5 | 631
7 | Współczynnik mocy | cos φ | - | 9.7 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
8 | Sprawność silnika | ɳsil | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
9 | Prędkość obrotowa nominalna | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 500
10 | Prędkość obrotowa zmierzona | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 500
11 | Procent obrotów nominalnych | - | % | Numer obciążenia 1: 100
URZĄDZENIE WENTYLATORA
12 | Średnia prędkość powietrza na ssaniu | w | m/s | 5.81 | 7.09 | 8.4 | 9.27 | 9.96 | 10.41
13 | Ciśnienie dynamiczne tłoczenia | Pdt | kG/m² | 0.88 | 1.32 | 1.86 | 2.29 | 2.66 | 2.92
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 9.6 | 12.91 | 18.28 | 22.43 | 26.06 | 28.63
14 | Ciśnienie dynamiczne ssania | Pds | kG/m² | 1.9 | 2.84 | 4.01 | 4.9 | 5.67 | 6.21
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 18.65 | 27.87 | 39.3 | 48.05 | 55.62 | 60.94
15 | Ciśnienie statyczne | Pst | kG/m² | 402 | 362 | 315 | 284 | 249 | 220
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 3942 | 3550 | 3089 | 2785 | 2442 | 2158
16 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu | kG/m² | 400 | 359 | 311 | 279 | 243 | 214
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 3942 | 3522 | 3050 | 2737 | 2386 | 2097
17 | Tremperatura powietrza | tp | ºC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| -------------------------------------- | --------- | K | 293.2 | 293.2 | 293.2 | 293.2 | 293.2 | 293.2
18 | Gęstość powietrza na ssaniu | ρs | kg/m³ | 1.104 | 1.109 | 1.114 | 1.118 | 1.122 | 1.125
19 | Wydajność w warunkach ssania | Vs | m³/min | 6731.6 | 8209.6 | 9727.3 | 10736.6 | 11530.6 | 12053.2
| -------------------------------------- | --------- | m³/s | 112.19 | 136.83 | 162.12 | 178.94 | 192.18 | 200.89
20 | Sprawność urządzenia | ɳu | % | 78.35 | 81.33 | 80.61 | 77.84 | 72.71 | 66.72
WENTYLATOR
21 | Gęstość powietrza na tłoczeniu | ρt | kg/m³ | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179
22 | Spiętrzenie całkowite | ΔPcw | kG/m² | 401 | 361 | 314 | 282 | 247 | 218
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 3936 | 3540 | 3075 | 2768 | 2422 | 2136
23 | Moc na wale wentylatora | Nw | kW | 522.4 | 550.9 | 570.3 | 585 | 586.4 | 586.9
24 | Srawność wentylatora | ɳw | % | 84.5 | 87.9 | 87.39 | 84.65 | 79.36 | 73.1
25 | Jednostkowe zużycie en. elektr. | e | Wh/m³ | 1.391 | 1.203 | 1.051 | 0.976 | 0.911 | 0.873
| -------------------------------------- | --------- | kJ/m³ | 5.008 | 4.331 | 3.784 | 3.514 | 3.28 | 3.143
WIELKOŚCI ZREDUKOWANE DO ρ=1,2 kg/m³
26 | Moc na zaciskach silnika | Nel* | kW | 610.54 | 641.01 | 660.54 | 675.13 | 674.33 | 673.17
27 | Moc na wale wentylatora | Nw* | kW | 567.83 | 596.1 | 614.33 | 627.91 | 627.17 | 626.03
28 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu* | kG/m² | 435 | 389 | 335 | 300 | 260 | 228
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 4265 | 3811 | 3285 | 2985 | 2552 | 2236
29 | Spiętrzenie całkowite wentylatora | ΔPcw* | kG/m² | 436 | 391 | 338 | 303 | 264 | 232
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 4278 | 3831 | 3313 | 2971 | 2591 | 2279

## W1poz5-8
Wyniki pomiarów wentylatora gównego przewietrzania nr 1 typu APC Presmet zmodernizowany
Pozycja regulacji ustawienia łopatek wirnika 5/8 (jedna z pozycji pośrednich)
L.P. | Treść | Symbol | Wymiar | Numer obciążenia
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DANE OGÓLNE
1 | Ciśnienie otoczenia | Po | kg/m² | 9945 | 9945 | 9945 | 9945 | 9945 | 9945
| -------------------------------------- | --------- | hPa | 975.6 | 975.6 | 975.6 | 975.6 | 975.6 | 975.6
2 | Temperatura otoczenia | to | ºC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| -------------------------------------- | --------- | K | 286.2 | 286.2 | 286.2 | 286.2 | 286.2 | 286.2
3 | Otwarcie łopatek kierownic | β | - | bar: Numer obciążenia 1 to Numer obciążenia 6
URZĄDZENIE NAPĘDOWE
4 | Napięcie zasilania | U | kV | 6.25 | 6.228 | 6.222 | 6.221 | 6.222 | 6.226
5 | Natężenie prądu | I | A | 28.5 | 28.3 | 28 | 27.7 | 27.4 | 27
6 | Moc pobrana z sieci | Nel | kW | 282.3 | 278.2 | 273 | 266.8 | 263.4 | 257.4
7 | Współczynnik mocy | cos φ | - | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.88
8 | Sprawność silnika | ɳsil | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
9 | Prędkość obrotowa nominalna | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 600
10 | Prędkość obrotowa zmierzona | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 550
11 | Procent obrotów nominalnych | - | % | Numer obciążenia 1: 91.7
URZĄDZENIE WENTYLATORA
12 | Średnia prędkość powietrza na ssaniu | w | m/s | 4.32 | 5.35 | 6.13 | 6.6 | 7.05 | 7.48
13 | Ciśnienie dynamiczne tłoczenia | Pdt | kG/m² | 0.5 | 0.77 | 1.02 | 1.19 | 1.36 | 1.54
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 4.89 | 7.55 | 10 | 11.67 | 13.35 | 15.09
14 | Ciśnienie dynamiczne ssania | Pds | kG/m² | 1.07 | 1.64 | 2.16 | 2.52 | 2.88 | 3.24
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 10.145 | 16.08 | 21.22 | 24.69 | 28.2 | 31.78
15 | Ciśnienie statyczne | Pst | kG/m² | 260 | 222 | 185 | 160 | 140 | 120
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 2550 | 2177 | 1814 | 1569 | 1373 | 1177
16 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu | kG/m² | 259 | 220 | 183 | 157 | 137 | 117
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 2539 | 2161 | 1793 | 1544 | 1345 | 1145
17 | Tremperatura powietrza | tp | ºC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| -------------------------------------- | --------- | K | 293.2 | 293.2 | 293.2 | 293.2 | 293.2 | 293.2
18 | Gęstość powietrza na ssaniu | ρs | kg/m³ | 1.12 | 1.125 | 1.129 | 1.132 | 1.134 | 1.137
19 | Wydajność w warunkach ssania | Vs | m³/min | 5002.6 | 6190.9 | 7099.5 | 7647.8 | 8166.2 | 8657.9
| -------------------------------------- | --------- | m³/s | 83.38 | 103.18 | 118.32 | 127.46 | 136.1 | 144.3
20 | Sprawność urządzenia | ɳu | % | 74.98 | 80.13 | 77.69 | 73.76 | 69.47 | 64.17
WENTYLATOR
21 | Gęstość powietrza na tłoczeniu | ρt | kg/m³ | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179
22 | Spiętrzenie całkowite | ΔPcw | kG/m² | 260 | 221 | 184 | 159 | 139 | 119
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 2546 | 2172 | 1807 | 1561 | 1363 | 1166
23 | Moc na wale wentylatora | Nw | kW | 262.5 | 258.7 | 253.9 | 248.1 | 245 | 239.4
24 | Srawność wentylatora | ɳw | % | 80.85 | 86.58 | 84.18 | 80.15 | 75.71 | 70.25
25 | Jednostkowe zużycie en. elektr. | e | Wh/m³ | 0.941 | 0.749 | 0.641 | 0.581 | 0.538 | 0.495
| -------------------------------------- | --------- | kJ/m³ | 3.388 | 2.696 | 2.308 | 2.092 | 1.937 | 1.782
WIELKOŚCI ZREDUKOWANE DO ρ=1,2 kg/m³
26 | Moc na zaciskach silnika | Nel* | kW | 302.46 | 296.75 | 290.17 | 282.83 | 278.73 | 271.66
27 | Moc na wale wentylatora | Nw* | kW | 281.25 | 275.95 | 269.87 | 263 | 259.26 | 252.66
28 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu* | kG/m² | 277 | 235 | 194 | 167 | 145 | 123
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 2721 | 2305 | 1906 | 1637 | 1423 | 1209
29 | Spiętrzenie całkowite wentylatora | ΔPcw* | kG/m² | 278 | 236 | 196 | 169 | 147 | 125
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 2728 | 2316 | 1921 | 1654 | 1443 | 1230

## W1poz6-8
Wyniki pomiarów wentylatora gównego przewietrzania nr 1 typu APC Presmet zmodernizowany
Pozycja regulacji ustawienia łopatek wirnika 6/8 (jedna z pozycji pośrednich)
L.P. | Treść | Symbol | Wymiar | Numer obciążenia
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DANE OGÓLNE
1 | Ciśnienie otoczenia | Po | kg/m² | Numer obciążenia 1: 9945; Numer obciążenia 2: 9945
| -------------------------------------- | --------- | hPa | Numer obciążenia 1: 975.6; Numer obciążenia 2: 975.6
2 | Temperatura otoczenia | to | ºC | Numer obciążenia 1: 13; Numer obciążenia 2: 13
| -------------------------------------- | --------- | K | Numer obciążenia 1: 286.2; Numer obciążenia 2: 286.2
3 | Otwarcie łopatek kierownic | β | - | bar: Numer obciążenia 1 to Numer obciążenia 3
URZĄDZENIE NAPĘDOWE
4 | Napięcie zasilania | U | kV | Numer obciążenia 1: 6.185; Numer obciążenia 2: 6.195
5 | Natężenie prądu | I | A | Numer obciążenia 1: 21.4; Numer obciążenia 2: 22.1
6 | Moc pobrana z sieci | Nel | kW | Numer obciążenia 1: 185.3; Numer obciążenia 2: 176.7
7 | Współczynnik mocy | cos φ | - | Numer obciążenia 1: 0.81; Numer obciążenia 2: 0.75
8 | Sprawność silnika | ɳsil | % | Numer obciążenia 1: 93; Numer obciążenia 2: 93
9 | Prędkość obrotowa nominalna | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 500
10 | Prędkość obrotowa zmierzona | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 500
11 | Procent obrotów nominalnych | - | % | Numer obciążenia 1: 100
URZĄDZENIE WENTYLATORA
12 | Średnia prędkość powietrza na ssaniu | w | m/s | Numer obciążenia 1: 5.49; Numer obciążenia 2: 6.13
13 | Ciśnienie dynamiczne tłoczenia | Pdt | kG/m² | Numer obciążenia 1: 0.83; Numer obciążenia 2: 1.04
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 8.16; Numer obciążenia 2: 10.2
14 | Ciśnienie dynamiczne ssania | Pds | kG/m² | Numer obciążenia 1: 1.75; Numer obciążenia 2: 2.18
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 17.16; Numer obciążenia 2: 21.4
15 | Ciśnienie statyczne | Pst | kG/m² | Numer obciążenia 1: 105; Numer obciążenia 2: 80
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 1030; Numer obciążenia 2: 785
16 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu | kG/m² | Numer obciążenia 1: 103; Numer obciążenia 2: 78
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 1013; Numer obciążenia 2: 763
17 | Tremperatura powietrza | tp | ºC | Numer obciążenia 1: 20; Numer obciążenia 2: 20
| -------------------------------------- | --------- | K | Numer obciążenia 1: 293.2; Numer obciążenia 2: 293.2
18 | Gęstość powietrza na ssaniu | ρs | kg/m³ | Numer obciążenia 1: 1.138; Numer obciążenia 2: 1.141
19 | Wydajność w warunkach ssania | Vs | m³/min | Numer obciążenia 1: 6359.5; Numer obciążenia 2: 7093
| -------------------------------------- | --------- | m³/s | Numer obciążenia 1: 105.99; Numer obciążenia 2: 118.22
20 | Sprawność urządzenia | ɳu | % | Numer obciążenia 1: 57.9; Numer obciążenia 2: 51.04
WENTYLATOR
21 | Gęstość powietrza na tłoczeniu | ρt | kg/m³ | Numer obciążenia 1: 1.179; Numer obciążenia 2: 1.179
22 | Spiętrzenie całkowite | ΔPcw | kG/m² | Numer obciążenia 1: 104; Numer obciążenia 2: 79
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 1024; Numer obciążenia 2: 777
23 | Moc na wale wentylatora | Nw | kW | Numer obciążenia 1: 172.3; Numer obciążenia 2: 164.3
24 | Srawność wentylatora | ɳw | % | Numer obciążenia 1: 62.96; Numer obciążenia 2: 55.9
25 | Jednostkowe zużycie en. elektr. | e | Wh/m³ | Numer obciążenia 1: 0.486; Numer obciążenia 2: 0.415
| -------------------------------------- | --------- | kJ/m³ | Numer obciążenia 1: 1.75; Numer obciążenia 2: 1.494
WIELKOŚCI ZREDUKOWANE DO ρ=1,2 kg/m³
26 | Moc na zaciskach silnika | Nel* | kW | Numer obciążenia 1: 195.4; Numer obciążenia 2: 185.84
27 | Moc na wale wentylatora | Nw* | kW | Numer obciążenia 1: 181.69; Numer obciążenia 2: 172.8
28 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu* | kG/m² | Numer obciążenia 1: 109; Numer obciążenia 2: 82
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 1068; Numer obciążenia 2: 803
29 | Spiętrzenie całkowite wentylatora | ΔPcw* | kG/m² | Numer obciążenia 1: 110; Numer obciążenia 2: 83
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 1080; Numer obciążenia 2: 817

## W2poz1-8
Wyniki pomiarów wentylatora gównego przewietrzania nr 2 typu APC Presmet zmodernizowany
Pozycja regulacji ustawienia łopatek wirnika 1/8 (pozycja maksimum)
L.P. | Treść | Symbol | Wymiar | Numer obciążenia
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DANE OGÓLNE
1 | Ciśnienie otoczenia | Po | kg/m² | 9995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995
| -------------------------------------- | --------- | hPa | 980.5 | 980.5 | 980.5 | 980.5 | 980.5 | 999.7
2 | Temperatura otoczenia | to | ºC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -------------------------------------- | --------- | K | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 273.2
3 | Otwarcie łopatek kierownic | β | - | bar: Numer obciążenia 1 to Numer obciążenia 6
URZĄDZENIE NAPĘDOWE
4 | Napięcie zasilania | U | kV | 6.192 | 6.191 | 6.191 | 6.194 | 6.198 | 6.207
5 | Natężenie prądu | I | A | 69.53 | 71.62 | 75.16 | 75.73 | 75.78 | 75.86
6 | Moc pobrana z sieci | Nel | kW | 545.3 | 584 | 634.2 | 652.9 | 660.2 | 662.5
7 | Współczynnik mocy | cos φ | - | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.81
8 | Sprawność silnika | ɳsil | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
9 | Prędkość obrotowa nominalna | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 500
10 | Prędkość obrotowa zmierzona | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 500
11 | Procent obrotów nominalnych | - | % | Numer obciążenia 1: 100
URZĄDZENIE WENTYLATORA
12 | Średnia prędkość powietrza na ssaniu | w | m/s | 5.95 | 6.87 | 8.04 | 9.01 | 9.53 | 10.35
13 | Ciśnienie dynamiczne tłoczenia | Pdt | kG/m² | 0.89 | 1.2 | 1.67 | 2.11 | 2.37 | 2.87
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 8.77 | 11.79 | 16.33 | 20.66 | 23.24 | 28.14
14 | Ciśnienie dynamiczne ssania | Pds | kG/m² | 2.9 | 2.8 | 3.85 | 4.85 | 5.44 | 6.57
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 20.48 | 27.42 | 37.16 | 47.57 | 53.38 | 64.43
15 | Ciśnienie statyczne | Pst | kG/m² | 400 | 362 | 313 | 269 | 245 | 220
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 3923 | 3550 | 3070 | 2638 | 2403 | 2158
16 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu | kG/m² | 398 | 359 | 309 | 264 | 240 | 213
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 3902 | 3523 | 3032 | 2591 | 2349 | 2093
17 | Tremperatura powietrza | tp | ºC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| -------------------------------------- | --------- | K | 281.2 | 281.2 | 281.2 | 281.2 | 281.2 | 281.2
18 | Gęstość powietrza na ssaniu | ρs | kg/m³ | 1.157 | 1.162 | 1.168 | 1.173 | 1.176 | 1.203
19 | Wydajność w warunkach ssania | Vs | m³/min | 6890 | 7955 | 9311.9 | 10428.9 | 11033.3 | 11985.2
| -------------------------------------- | --------- | m³/s | 114.83 | 132.58 | 155.2 | 173.82 | 183.89 | 199.75
20 | Sprawność urządzenia | ɳu | % | 82.15 | 79.95 | 74.17 | 68.94 | 65.42 | 63.09
WENTYLATOR
21 | Gęstość powietrza na tłoczeniu | ρt | kg/m³ | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.265
22 | Spiętrzenie całkowite | ΔPcw | kG/m² | 399 | 361 | 312 | 267 | 243 | 217
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 3915 | 3539 | 3055 | 2620 | 2382 | 2133
23 | Moc na wale wentylatora | Nw | kW | 507.1 | 543.1 | 589.8 | 607.2 | 614 | 616.1
24 | Srawność wentylatora | ɳw | % | 88.62 | 86.38 | 80.36 | 74.97 | 71.32 | 69.13
25 | Jednostkowe zużycie en. elektr. | e | Wh/m³ | 1.319 | 1.224 | 1.135 | 1.043 | 0.997 | 0.921
| -------------------------------------- | --------- | kJ/m³ | 4.748 | 4.406 | 4.086 | 3.755 | 3.589 | 3.316
WIELKOŚCI ZREDUKOWANE DO ρ=1,2 kg/m³
26 | Moc na zaciskach silnika | Nel* | kW | 565.57 | 603.1 | 651.58 | 667.93 | 673.67 | 660.85
27 | Moc na wale wentylatora | Nw* | kW | 525.95 | 560.86 | 605.96 | 621.18 | 626.53 | 614.56
28 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu* | kG/m² | 413 | 371 | 318 | 270 | 244 | 213
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 4047 | 3638 | 3115 | 2650 | 2397 | 2088
29 | Spiętrzenie całkowite wentylatora | ΔPcw* | kG/m² | 414 | 373 | 320 | 273 | 248 | 217
| -------------------------------------- | --------- | Pa | 4060 | 3655 | 3139 | 2680 | 2431 | 2128

## W2poz4-8
Wyniki pomiarów wentylatora gównego przewietrzania nr 2 typu APC Presmet zmodernizowany
Pozycja regulacji ustawienia łopatek wirnika 4/8 (jedna z pozycji pośrednich-nominalna)
L.P. | Treść | Symbol | Wymiar | Numer obciążenia
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DANE OGÓLNE
1 | Ciśnienie otoczenia | Po | kg/m² | Numer obciążenia 1: 9945; Numer obciążenia 2: 995; Numer obciążenia 3: 995
| -------------------------------------- | --------- | hPa | Numer obciążenia 1: 980.5; Numer obciążenia 2: 980.5; Numer obciążenia 3: 980.5
2 | Temperatura otoczenia | to | ºC | Numer obciążenia 1: 0; Numer obciążenia 2: 0; Numer obciążenia 3: 0
| -------------------------------------- | --------- | K | Numer obciążenia 1: 273.2; Numer obciążenia 2: 273.2; Numer obciążenia 3: 273.2
3 | Otwarcie łopatek kierownic | β | - | bar: Numer obciążenia 1 to Numer obciążenia 6
URZĄDZENIE NAPĘDOWE
4 | Napięcie zasilania | U | kV | Numer obciążenia 1: 6.262; Numer obciążenia 2: 6.262; Numer obciążenia 3: 6.262
5 | Natężenie prądu | I | A | Numer obciążenia 1: 61.8; Numer obciążenia 2: 61.8; Numer obciążenia 3: 61.8
6 | Moc pobrana z sieci | Nel | kW | Numer obciążenia 1: 360.8; Numer obciążenia 2: 360.8; Numer obciążenia 3: 360.8
7 | Współczynnik mocy | cos φ | - | Numer obciążenia 1: 0.54; Numer obciążenia 2: 0.54; Numer obciążenia 3: 0.54
8 | Sprawność silnika | ɳsil | % | Numer obciążenia 1: 93; Numer obciążenia 2: 93; Numer obciążenia 3: 93
9 | Prędkość obrotowa nominalna | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 500
10 | Prędkość obrotowa zmierzona | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 500
11 | Procent obrotów nominalnych | - | % | Numer obciążenia 1: 100
URZĄDZENIE WENTYLATORA
12 | Średnia prędkość powietrza na ssaniu | w | m/s | Numer obciążenia 1: 5.88; Numer obciążenia 2: 6.91; Numer obciążenia 3: 7.79
13 | Ciśnienie dynamiczne tłoczenia | Pdt | kG/m² | Numer obciążenia 1: 0.9; Numer obciążenia 2: 1.26; Numer obciążenia 3: 1.61
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 8.87; Numer obciążenia 2: 12.34; Numer obciążenia 3: 15.82
14 | Ciśnienie dynamiczne ssania | Pds | kG/m² | Numer obciążenia 1: 2.07; Numer obciążenia 2: 2.88; Numer obciążenia 3: 3.67
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 20.35; Numer obciążenia 2: 28.21; Numer obciążenia 3: 36.01
15 | Ciśnienie statyczne | Pst | kG/m² | Numer obciążenia 1: 236; Numer obciążenia 2: 16; Numer obciążenia 3: 155
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 2314; Numer obciążenia 2: 1922; Numer obciążenia 3: 1520
16 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu | kG/m² | Numer obciążenia 1: 234; Numer obciążenia 2: 193; Numer obciążenia 3: 151
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 2294; Numer obciążenia 2: 1894; Numer obciążenia 3: 1484
17 | Tremperatura powietrza | tp | ºC | Numer obciążenia 1: 8; Numer obciążenia 2: 8; Numer obciążenia 3: 8
| -------------------------------------- | --------- | K | Numer obciążenia 1: 281.2; Numer obciążenia 2: 281.2; Numer obciążenia 3: 281.2
18 | Gęstość powietrza na ssaniu | ρs | kg/m³ | Numer obciążenia 1: 1.177; Numer obciążenia 2: 1.182; Numer obciążenia 3: 1.187
19 | Wydajność w warunkach ssania | Vs | m³/min | Numer obciążenia 1: 6808.9; Numer obciążenia 2: 7999.8; Numer obciążenia 3: 9019.9
| -------------------------------------- | --------- | m³/s | Numer obciążenia 1: 113.48; Numer obciążenia 2: 133.33; Numer obciążenia 3: 150.33
20 | Sprawność urządzenia | ɳu | % | Numer obciążenia 1: 71.72; Numer obciążenia 2: 69.97; Numer obciążenia 3: 63.09
WENTYLATOR
21 | Gęstość powietrza na tłoczeniu | ρt | kg/m³ | Numer obciążenia 1: 1.241; Numer obciążenia 2: 1.241; Numer obciążenia 3: 1.241
22 | Spiętrzenie całkowite | ΔPcw | kG/m² | Numer obciążenia 1: 235; Numer obciążenia 2: 195; Numer obciążenia 3: 154
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 2307; Numer obciążenia 2: 1911; Numer obciążenia 3: 1506
23 | Moc na wale wentylatora | Nw | kW | Numer obciążenia 1: 337.5; Numer obciążenia 2: 335.5; Numer obciążenia 3: 335.5
24 | Srawność wentylatora | ɳw | % | Numer obciążenia 1: 77.53; Numer obciążenia 2: 75.94; Numer obciążenia 3: 68.85
25 | Jednostkowe zużycie en. elektr. | e | Wh/m³ | Numer obciążenia 1: 0.888; Numer obciążenia 2: 0.752; Numer obciążenia 3: 0.653
| -------------------------------------- | --------- | kJ/m³
WIELKOŚCI ZREDUKOWANE DO ρ=1,2 kg/m³
26 | Moc na zaciskach silnika | Nel* | kW | Numer obciążenia 1: 369.99; Numer obciążenia 2: 366.29; Numer obciążenia 3: 357.37
27 | Moc na wale wentylatora | Nw* | kW | Numer obciążenia 1: 344.1; Numer obciążenia 2: 340.61; Numer obciążenia 3: 332.4
28 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu* | kG/m² | Numer obciążenia 1: 238; Numer obciążenia 2: 196; Numer obciążenia 3: 153
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 2339; Numer obciążenia 2: 1923; Numer obciążenia 3: 1500
29 | Spiętrzenie całkowite wentylatora | ΔPcw* | kG/m² | Numer obciążenia 1: 240; Numer obciążenia 2: 198; Numer obciążenia 3: 155
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 2352; Numer obciążenia 2: 1940; Numer obciążenia 3: 1523

## W2poz5-8
Wyniki pomiarów wentylatora gównego przewietrzania nr 2 typu APC Presmet zmodernizowany
Pozycja regulacji ustawienia łopatek wirnika 5/8 (jedna z pozycji pośrednich)
L.P. | Treść | Symbol | Wymiar | Numer obciążenia
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DANE OGÓLNE
1 | Ciśnienie otoczenia | Po | kg/m² | Numer obciążenia 1: 9945
| -------------------------------------- | --------- | hPa | Numer obciążenia 1: 975.6
2 | Temperatura otoczenia | to | ºC | Numer obciążenia 1: 13
| -------------------------------------- | --------- | K | Numer obciążenia 1: 286.2
3 | Otwarcie łopatek kierownic | β | - | bar: Numer obciążenia 1 to Numer obciążenia 6
URZĄDZENIE NAPĘDOWE
4 | Napięcie zasilania | U | kV | Numer obciążenia 1: 6.235
5 | Natężenie prądu | I | A | Numer obciążenia 1: 30.1
6 | Moc pobrana z sieci | Nel | kW | Numer obciążenia 1: 248.4
7 | Współczynnik mocy | cos φ | - | Numer obciążenia 1: 0.76
8 | Sprawność silnika | ɳsil | % | Numer obciążenia 1: 93
9 | Prędkość obrotowa nominalna | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 500
10 | Prędkość obrotowa zmierzona | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 500
11 | Procent obrotów nominalnych | - | % | Numer obciążenia 1: 100
URZĄDZENIE WENTYLATORA
12 | Średnia prędkość powietrza na ssaniu | w | m/s | Numer obciążenia 1: 7.38
13 | Ciśnienie dynamiczne tłoczenia | Pdt | kG/m² | Numer obciążenia 1: 1.4
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 13.69
14 | Ciśnienie dynamiczne ssania | Pds | kG/m² | Numer obciążenia 1: 3.15
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 30.92
15 | Ciśnienie statyczne | Pst | kG/m² | Numer obciążenia 1: 125
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 1226
16 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu | kG/m² | Numer obciążenia 1: 122
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 1195
17 | Tremperatura powietrza | tp | ºC | Numer obciążenia 1: 20
| -------------------------------------- | --------- | K | Numer obciążenia 1: 293.2
18 | Gęstość powietrza na ssaniu | ρs | kg/m³ | Numer obciążenia 1: 1.136
19 | Wydajność w warunkach ssania | Vs | m³/min | Numer obciążenia 1: 8544.1
| -------------------------------------- | --------- | m³/s | Numer obciążenia 1: 142.4
20 | Sprawność urządzenia | ɳu | % | Numer obciążenia 1: 68.48
WENTYLATOR
21 | Gęstość powietrza na tłoczeniu | ρt | kg/m³ | Numer obciążenia 1: 1.179
22 | Spiętrzenie całkowite | ΔPcw | kG/m² | Numer obciążenia 1: 124
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 1214
23 | Moc na wale wentylatora | Nw | kW | Numer obciążenia 1: 121
24 | Srawność wentylatora | ɳw | % | Numer obciążenia 1: 74.83
25 | Jednostkowe zużycie en. elektr. | e | Wh/m³ | Numer obciążenia 1: 0.485
| -------------------------------------- | --------- | kJ/m³ | Numer obciążenia 1: 1.746
WIELKOŚCI ZREDUKOWANE DO ρ=1,2 kg/m³
26 | Moc na zaciskach silnika | Nel* | kW | Numer obciążenia 1: 262.39
27 | Moc na wale wentylatora | Nw* | kW | Numer obciążenia 1: 244.01
28 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu* | kG/m² | Numer obciążenia 1: 129
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 1262
29 | Spiętrzenie całkowite wentylatora | ΔPcw* | kG/m² | Numer obciążenia 1: 131
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 1283

## W2poz8-8
Wyniki pomiarów wentylatora gównego przewietrzania nr 2 typu APC Presmet zmodernizowany
Pozycja regulacji ustawienia łopatek wirnika 8/8 (pozycja minimum)
L.P. | Treść | Symbol | Wymiar | Numer obciążenia
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DANE OGÓLNE
1 | Ciśnienie otoczenia | Po | kg/m² | Numer obciążenia 1: 9945
| -------------------------------------- | --------- | hPa | Numer obciążenia 1: 975.6
2 | Temperatura otoczenia | to | ºC | Numer obciążenia 1: 13
| -------------------------------------- | --------- | K | Numer obciążenia 1: 286.2
3 | Otwarcie łopatek kierownic | β | - | bar: Numer obciążenia 1 to Numer obciążenia 6
URZĄDZENIE NAPĘDOWE
4 | Napięcie zasilania | U | kV | Numer obciążenia 1: 6.235
5 | Natężenie prądu | I | A | Numer obciążenia 1: 24.9
6 | Moc pobrana z sieci | Nel | kW | Numer obciążenia 1: 117.7
7 | Współczynnik mocy | cos φ | - | Numer obciążenia 1: 0.44
9 | Prędkość obrotowa nominalna | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 500
10 | Prędkość obrotowa zmierzona | n | obr/min | Numer obciążenia 1: 500
11 | Procent obrotów nominalnych | - | % | Numer obciążenia 1: 100
URZĄDZENIE WENTYLATORA
12 | Średnia prędkość powietrza na ssaniu | w | m/s | Numer obciążenia 1: 3.33
13 | Ciśnienie dynamiczne tłoczenia | Pdt | kG/m² | Numer obciążenia 1: 0.29
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 2.85
14 | Ciśnienie dynamiczne ssania | Pds | kG/m² | Numer obciążenia 1: 0.65
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 6.37
15 | Ciśnienie statyczne | Pst | kG/m² | Numer obciążenia 1: 15
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 147
16 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu | kG/m² | Numer obciążenia 1: 14
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 141
17 | Tremperatura powietrza | tp | ºC | Numer obciążenia 1: 20
| -------------------------------------- | --------- | K | Numer obciążenia 1: 293.2
18 | Gęstość powietrza na ssaniu | ρs | kg/m³ | Numer obciążenia 1: 1.149
19 | Wydajność w warunkach ssania | Vs | m³/min | Numer obciążenia 1: 3855.7
| -------------------------------------- | --------- | m³/s | Numer obciążenia 1: 64.26
WENTYLATOR
21 | Gęstość powietrza na tłoczeniu | ρt | kg/m³ | Numer obciążenia 1: 1.179
22 | Spiętrzenie całkowite | ΔPcw | kG/m² | Numer obciążenia 1: 15
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 145
23 | Moc na wale wentylatora | Nw | kW | Numer obciążenia 1: 105.9
25 | Jednostkowe zużycie en. elektr. | e | Wh/m³ | Numer obciążenia 1: 0.509
| -------------------------------------- | --------- | kJ/m³ | Numer obciążenia 1: 1.832
WIELKOŚCI ZREDUKOWANE DO ρ=1,2 kg/m³
26 | Moc na zaciskach silnika | Nel* | kW | Numer obciążenia 1: 122.92
27 | Moc na wale wentylatora | Nw* | kW | Numer obciążenia 1: 110.6
28 | Ciśnienie całkowite | ΔPcu* | kG/m² | Numer obciążenia 1: 15
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 147
29 | Spiętrzenie całkowite wentylatora | ΔPcw* | kG/m² | Numer obciążenia 1: 15
| -------------------------------------- | --------- | Pa | Numer obciążenia 1: 151