## Wykaz wydanych KOT INiG-PIB
L.p. | Numer Krajowej Oceny Technicznej | Numer wydania | Numer aneksu | Nazwa techniczna wyrobu budowlanego | Nazwa handlowa wyrobu budowlanego | Nazwa producenta | Kod PNA (producent) | Miejscowość (producent) | Cecha (producent) | Nazwa ulicy (producent) | Nr budynku (producent) | Oznaczenie budynku (producent) | Nr lokalu (producent) | Nazwa upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony | Kod PNA (przedstawiciel) | Miejscowość (przedstawiciel) | Cecha (przedstawiciel) | Nazwa ulicy (przedstawiciel) | Nr budynku (przedstawiciel) | Oznaczenie budynku (przedstawiciel) | Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego | Data wydania Krajowej Oceny Technicznej | Termin ważności Krajowej Oceny Technicznej
1. | INiG-PIB-KOT-2018/0001 | wydanie 1(patrz wydanie 2) |  | Syntetyczna masa izolująca (wypełniająca) | INOVER Casing Filler/ATAGOR Casing Filler | ATAGOR Sp. z o.o. | 32-540 | Trzebinia | ul. | Generała Sikorskiego | 22 | [9 empty] | Masa wypełniająca INOVER Casing Filler/ATAGOR Casing Filler stosowana jest w celu wypełnienia przestrzeni międzyrurowej pomiędzy rurą przewodową, a rurą osłonową, zapobiegając tworzeniu się warunków do powstawania ogniw korozyjnych w sieciach gazowych przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku | 2018-04-04 | 2023-04-03
2. | INiG-PIB-KOT-2018/0001 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Syntetyczna masa izolująca (wypełniająca) INOVER Casing Filler / ATAGOR Casing Filler. | INOVER Casing Filler / ATAGOR Casing Filler. | ATAGOR Sp. z o.o. | 32-540 | Trzebinia | ul. | Generała Sikorskiego | 22 | [9 empty] | Syntetyczna masa izolująca (wypełniająca) INOVER Casing Filler / ATAGOR Casing Filler ma zastosowanie w obszarze od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci lub z zewnętrznego zbiornika magazynowego, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku, w celu wypełnienia przestrzeni międzyrurowej pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową, zapobiegając tworzeniu się warunków do powstawania ogniw korozyjnych. Temperatura pracy: - 20oC ÷ + 40oC. Wyrób objęty niniejszą Krajową Oceną Techniczną, powinien być stosowany zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych. Masa wypełniająca zapewni wystarczającą ochronę wypełnionej przestrzeni przed powstaniem ogniw korozyjnych oraz zabezpieczy układ przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, jeśli zostanie prawidłowo wprowadzona pomiędzy rurę przewodową, a rurę osłonową, według instrukcji stosowania, aplikacji i dokumentacji technicznej producenta | 2023-06-07 | 2028-06-06
3. | INiG-PIB-KOT-2018/0002 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Filtry do instalacji gazowych | Filtry siatkowe do gazu typ G41 | FERRO S.A. | 32-050 | Skawina | ul. | Przemysłowa | 7 | [9 empty] | Filtry siatkowe do gazu typ G41, przeznaczone są do zabezpieczenia armatury regulującej w instalacjach gazowych przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi znajdującymi się w paliwach gazowych | 2018-04-23 | 2023-04-22
4. | INiG-PIB-KOT-2018/0002 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Filtry do instalacji gazowych | Filtry siatkowe do gazu typ G41 | FERRO S.A. | 32-050 | Skawina | ul. | Przemysłowa | 7 | [9 empty] | Filtry siatkowe do gazu typ G41, przeznaczone są do zabezpieczenia armatury regulującej w instalacjach gazowych przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi znajdującymi się w paliwach gazowych. Zakres temperatury roboczej: od –20oC do +60oC (T2). Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 MPa (MOP 5). Filtry przyłączane są do instalacji za pomocą przyłączy z gwintami wewnętrznymi Rp. Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi, opracowanej przez producenta. Filtry siatkowe do gazu typ G41 powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Filtry siatkowe do gazu typ G41 przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2023-07-18 | 2028-07-17
5. | INiG-PIB-KOT-2018/0003 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | P-10, P-10G, P-10U, P-10L, P-10/S, P-10G/S, P-10U/S, P-10L/S | POGC Sp. z o.o. | 03-310 | Warszawa | ul. | Staniewicka | 18 | [9 empty] | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) typu P-10, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 2,0 ±0,2 kPa ciśnienia gazu II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011. Do zastosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2018-06-19 | 2023-06-18
6. | INiG-PIB-KOT-2018/0003 | wydanie 2 (patrz wydanie 3) |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | P-10, P-10G, P-10U, P-10L, P-10/S, P-10G/S, P-10U/S, P-10L/S, P-25, P-25G, P-25U, P-25L | POGC Sp. z o.o. | 03-310 | Warszawa | ul. | Staniewicka | 18 | [9 empty] | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) typu P-10 i P-25, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 2,0 ± 0,2 kPa ciśnienia gazów II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011 w instalacjach do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Reduktory do gazu na ciśnienie średnie typu P-10 i P-25 przeznaczone są do stosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2020-05-11 | 2025-05-10
7. | INiG-PIB-KOT-2018/0003 | wydanie 3 (zastępuje wydanie 2) |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | P-10, P-10G, P-10U, P-10L, P-10/S, P-10G/S, P-10U/S, P-10L/S, P-25, P-25G, P-25U, P-25L | POGC Sp. z o.o. | 03-310 | Warszawa | ul. | Staniewicka | 18 | [9 empty] | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) typu P-10 i P-25, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 2,0 ± 0,2 kPa ciśnienia gazów II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011 w instalacjach do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Reduktory montowane są w punktach gazowych i przyłączane do instalacji gazowych za pomocą złączy gwintowych. Zakres temp. pracy: - 30 °C do + 60 °C. Przepływ maksymalny: dla reduktorów typu P-10 Qmax = 10 m3/h, a dla reduktorów typu P-25 Qmax = 25 m3/h. Reduktory powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta wyrobu. Reduktory do gazu na ciśnienie średnie typu P-10 i P-25 przeznaczone są do stosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. | 2023-07-27 | 2025-05-10
8. | INiG-PIB-KOT-2018/0004 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) | Aneks Nr 1 (04.01.2019r.) (dot. miejsca prod.) | Rury polietylenowe wielowarstwowe PE100-RC/PE100-RC, o warstwach połączonych koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych | Rura gazowa współwytłaczana PE100-RC/PE100-RC | PLASTPIPE Sp. z o. o. Sp. k. | 64-700 | Czarnków | ul. | Chodzieska | 31 | [9 empty] | Rury polietylenowe wielowarstwowe PE100-RC/PE100-RC, przeznaczone są do rozprowadzania paliw gazowych. Stosowane są do budowy, remontów i rekonstrukcji sieci gazowych z zastosowaniem alternatywnych metod układania, o MOP do 0,5 MPa. Rury przeznaczone są do stosowania w zakresie temperatur od 0 oC do 20 oC | 2018-09-28 | 2023-09-27
9. | INiG-PIB-KOT-2018/0004 | wydanie 2 (patrz wydanie 3) | Aneks Nr 1 (09.08.2021r.) (dot. zmiany nazwy typu) | Rury polietylenowe wielowarstwowe PE100-RC/PE100-RC, o warstwach połączonych koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych | Rura gazowa współwytłaczana PE100-RC/PE100-RC | PLASTPIPE Sp. z o. o. Sp. k. | 64-700 | Czarnków | ul. | Chodzieska | 31 | [9 empty] | Rury polietylenowe wielowarstwowe PE100-RC/PE100-RC, o warstwach połączonych koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych, do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku, stosowane są do budowy, remontów i rekonstrukcji sieci gazowych z zastosowaniem alternatywnych metod układania, (MOP do 0,5 MPa). Rury przeznaczone są do stosowania w zakresie temperatur od 0 oC do 20oC. W przypadku wyższych temperatur roboczych niż 20oC, należy stosować odpowiednie współczynniki obniżające ciśnienie zgodnie z PN-EN 1555-5:2012. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 2, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć (pc) (uwzględniając minimalną temperaturę pracy) do MOP, powinien być równy 1,67 lub większy | 2020-10-05 | 2025-10-04
10. | INiG-PIB-KOT-2018/0004 | wydanie 3 (zastępuje wydanie 2 + Aneks Nr 1) |  | Rury polietylenowe wielowarstwowe PE100-RC/PE100-RC, o warstwach połączonych koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych | Rura gazowa współwytłaczana PE100-RC/PE100-RC | PLASTPIPE Sp. z o. o. Sp. k. | 64-700 | Czarnków | ul. | Chodzieska | 31 | [9 empty] | Rury polietylenowe wielowarstwowe PE100-RC/PE100-RC, o warstwach połączonych koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych, do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku, z zastosowaniem standardowych oraz alternatywnych metod układania, tj. metodami bezwykopowymi, bez podsypki i obsypki piaskowej. Rury przeznaczone są do stosowania w zakresie temperatur od 0 oC do 20oC. W przypadku wyższych temperatur roboczych niż 20oC, należy stosować odpowiednie współczynniki obniżające ciśnienie zgodnie z PN-EN 1555-5:2021-12. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 2, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć (pc) (uwzględniając minimalną temperaturę pracy) do MOP, powinien być równy 1,67 lub większy. Stosowanie wyrobów objętych niniejszą Krajową Oceną Techniczną, powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych. Ostateczną decyzję, o warunkach posadowienia rury w gruncie podejmuje projektant | 2024-01-12 | 2025-10-04
11. | INiG-PIB-KOT-2018/0005 | wydanie 1 |  | Złączki zaprasowywane z miedzi i stopów miedzi | Złączki zaprasowywane typu SudoPress Gas Visu Control SPG 5000V, złączki zaprasowywane typu SudoPress Gas Visu Control SPG 4000GV | Pegler SDH | 45-550 | Saint Denis de l’Hotel |  | rue de I’Industrie | 46 |  |  | COMAP POLSKA Sp. z o.o. | 03-236 | Warszawa | ul. | Annopol | 4 | A | Złączki zaprasowywane z miedzi i stopów miedzi SudoPress Gas Visu Control SPG 5000V i SudoPress Gas Visu Control SPG 4000GV oraz ich połączenia, wykonywane metodą zaprasowywania z rurami miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010, służą do budowy instalacji zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 w zakresie temperaturowym od -20°C do +60°C (T2), ciśnienie MOP5 | 2018-11-20 | 2023-11-19
12. | INiG-PIB-KOT-2018/0006 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Przyłącze (uchwyt) do podłączania gazomierza miechowego | Przyłącze gazomierza miechowego GZ-130 Przyłącze gazomierza miechowego GZ-250 | ZAKŁAD APARATURY POMIAROWEJ Monika Bierońska | 43-512 | Bestwinka | ul. | Franciszka Gandora | 21 | [9 empty] | Przyłącza (uchwyty) do podłączania gazomierzy miechowych, o rozstawie łączników 130 mm i 250 mm, przeznaczone są do stabilnego i bezpiecznego instalowania gazomierzy w punktach gazowych. Izolują gazomierze od naprężeń pochodzących od instalacji gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP):5 kPa. Zakres temp. pracy: –30 °C do +60 °C | 2018-11-30 | 2023-11-29
13. | INiG-PIB-KOT-2018/0006 | wydanie 2 (patrz wydanie 3) |  | Przyłącze (uchwyt) do podłączania gazomierza miechowego | Przyłącze gazomierza miechowego GZ-130 Przyłącze gazomierza miechowego GZ-250 | ZAKŁAD APARATURY POMIAROWEJ Monika Bierońska | 43-512 | Bestwinka | ul. | Franciszka Gandora | 21 | [9 empty] | Przyłącza (uchwyty) do podłączania gazomierzy miechowych, o rozstawie łączników 130 mm i 250 mm, przeznaczone są do stabilnego i bezpiecznego instalowania gazomierzy w punktach gazowych. Izolują gazomierze od naprężeń pochodzących od instalacji gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP):5 kPa. Zakres temp. pracy: –30 °C do +60 °C. Wyroby objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną nie są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2019-09-19 | 2023-11-29
14. | INiG-PIB-KOT-2018/0006 | wydanie 3 (zastępuje wydanie 2) |  | Przyłącza (uchwyt) do podłączania gazomierzy miechowych | Przyłącze gazomierza miechowego GZ-130, przyłącze gazomierza miechowego GZ-250, przyłącze gazomierza miechowego G2S-130NZP,G2S-130P, przyłącze gazomierza miechowego GS-130NZP, GS-130P, przyłącze gazomierza miechowego GN-130NZP, GN-130P, przyłącze gazomierza miechowego GSZ-130NZP, GSZ-130P, przyłącze gazomierza miechowego GW-130NZP, GW-130P | ZAKŁAD APARATURY POMIAROWEJ Monika Bierońska | 43-512 | Bestwinka | ul. | Franciszka Gandora | 21 | [9 empty] | Przyłącza (uchwyty) GZ, G2S, GS, GN, GSZ, GW do podłączania gazomierzy miechowych, przeznaczone są do stabilnego i bezpiecznego instalowania gazomierzy w punktach gazowych i łączenia ich z instalacją gazową. Izolują gazomierze od naprężeń pochodzących od instalacji gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 5 kPa. Zakres temp. pracy: -30 oC do +60 oC. Przyłącza (uchwyty) GZ, G2S, GS, GN, GSZ, GW do podłączania gazomierzy miechowych powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Wyroby objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2022-02-16 | 2027-02-15
15. | INiG-PIB-KOT-2019/0007 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Zasuwy klinowe z króćcami z rur polietylenowych PE 100 RC przeznaczone do sieci gazowych | Zasuwa gaz z króćcami PE 100 RC 2312. Nr Kat 2312 | Fabryka Armatur ”JAFAR” Spółka Akcyjna | 38-200 | Jasło | ul. | Kadyiego | 12 | [9 empty] | Zasuwy klinowe z króćcami z rur polietylenowych PE 100 RC, przeznaczone do sieci gazowych, służą do odcinania przepływu gazu w polietylenowych sieciach gazu ziemnego, do transportu/dystrybucji gazu, przeznaczonego do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku, o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP do 10 bar, dla temperatur w zakresie od 0 °C do +20 °C | 2019-01-11 | 2024-01-10
16. | INiG-PIB-KOT-2019/0007 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Zasuwy klinowe z króćcami z rur polietylenowych PE 100 RC | Zasuwa gaz z króćcami PE 100 RC 2312. Nr Kat 2312 | Fabryka Armatur ”JAFAR” Spółka Akcyjna | 38-200 | Jasło | ul. | Kadyiego | 12 | [9 empty] | Zasuwy klinowe z króćcami z rur polietylenowych PE 100 RC służą do odcinania przepływu gazu w obszarze od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci polietylenowych gazu ziemnego, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Dla temperatur w zakresie od 0 °C do + 20 °C, MOP wynosi 10 bar. Dla zasuw stosowanych w temperaturach powyżej + 20 °C, do obliczania maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) stosuje się współczynnik obniżający (DF), uwzględniający wpływ temperatury roboczej zgodnie z PN-EN 1555-5:2021-12. Dla maksymalnej temperatury roboczej + 40 °C, MOP wynosi 7,7 bar. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 2. Zasuwy klinowe z króćcami z rur polietylenowych PE 100 RC, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez Producenta wyrobu | 2024-04-08 | 2029-04-07
17. | INiG-PIB-KOT-2019/0008 | wydanie 1 |  | Laminat szklano–żywiczny | Laminat szklano-żywiczny PROMGLASS | PROMA Sp. z o.o. | 47-120 | Zawadzkie | ul. | Lubliniecka | 10 | [9 empty] | Laminat szklano-żywiczny PROMGLASS stosowany jest jako ochrona powłok antykorozyjnych przed uszkodzeniami mechanicznymi na stalowych rurach gazociągów do transportu/dystrybucji gazu, przeznaczonego do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku, zabudowywanych metodami bezwykopowymi (HDD, Direct pipe). Wysoka odporność laminatu na ścieranie, uderzenia i wgniecenia, stanowi zabezpieczenie ochranianych powłok antykorozyjnych 3LPP lub 3LPE w procesie przeciskania rur gazociągu w podłożu skalistym i kamienistym, gdzie istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia powłok antykorozyjnych | 2019-02-11 | 2024-02-10
18. | INiG-PIB-KOT-2019/0009 | wydanie 1 |  | Łącznik gazomierza Uchwyt gazomierza | Łącznik do punktów redukcyjno-pomiarowych 1¼. Stelaż do punktów redukcyjno-pomiarowych–wyk 1, stelaż do punktów redukcyjno-pomiarowych–wyk 2, uchwyt gazomierza uniwersalny, monozłącze blokowe | Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne „TECHWILL” Wojciech Willimowski | 04-078 | Warszawa | ul. | Garibaldiego | 7 |  | 21 | [7 empty] | Elementy przyłączeniowe w punktach gazowych objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną, stosuje się do podłączenia gazomierzy jak również innych elementów złącznych w punktach gazowych po stronie niskiego ciśnienia. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) do 5 kPa. Zakres temp. pracy: –30 oC do +60 oC. Połączenia elementów przyłączeniowych mogą być wykonywane jako gwintowane z uszczelnieniem na gwincie lub gwintowane z uszczelnieniem uszczelką doczołową. Zgodnie z deklaracją Producenta, elementy przyłączeniowe objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną nie są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2019-04-26 | 2024-04-25
19. | INiG-PIB-KOT-2019/0010 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Elementy złączne do gazomierzy | Łączniki: B/R¾, B/R1, B/R1½, B/R2, A/R1 Nakrętki: A/G1¼, B/G2, B/G2½ | Zakład Obróbki Skrawaniem TABRO Arkadiusz Spigarski | 83-000 | Pruszcz Gdański | ul. | Dworcowa | 16 | A | [8 empty] | Elementy złączne do gazomierzy przeznaczone są do łączenia gazomierzy z armaturą redukcyjną i instalacją gazową w punktach gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 5 kPa. Zakres temp. pracy: –30 oC do +60 oC. Elementy złączne do gazomierzy objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2019-07-19 | 2024-07-18
20. | INiG-PIB-KOT-2019/0010 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Elementy złączne do gazomierzy | Łączniki: B/R1, B/R1 L-60 mm, B/R1 L-70 mm, B/R1 L-75 mm, B/R1½, B/R2. Nakrętki: B/G2, B/G2½ | Zakład Obróbki Skrawaniem TABRO Arkadiusz Spigarski | 83-000 | Pruszcz Gdański | ul. | Dworcowa | 16 | A | [8 empty] | Elementy złączne do gazomierzy – łączniki, nakrętki – przeznaczone są do łączenia gazomierzy z zaworami odcinającymi i reduktorami po stronie niskiego ciśnienia w punktach gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-EN 437:2021. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 5 kPa. Zakres temp. pracy: –30 oC do +60 oC. Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi opracowanej przez producenta. Prawidłowe wykonanie zabudowy punktu gazowego w budynku mieszkalnym określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.). Elementy złączne do gazomierzy powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Elementy złączne do gazomierzy objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna nie obejmuje uszczelek stosowanych do podłączania gazomierzy miechowych | 2024-07-11 | 2029-07-10
21. | INiG-PIB-KOT-2019/0011 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) | Aneks Nr 1 (05.10.2020r.) (dot. kor. materiałów) Aneks Nr 2 (12.05.2021r.) (dot. zmiany nazwy producenta i nazwy zakładu produkcyjnego.) | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | EKB-10-L-M, EKB-10-L-A, EKB-10-U-M, EKB-10-U-A, EKB-10-I-M, EKB-10-I-A, EKB-25-L-M, EKB-25-L-A, EKB-25-I-M, EKB-25-I-A | HEAT GÁZGÉP Kft. | H-8800 | Nagykanizsa | u. | Erdész | 28 | [9 empty] | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) EKB-10 i EKB-25, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 2,0 ± 0,2 kPa ciśnienia gazu II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011 instalowanych do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku. Reduktory montowane są w punktach gazowych i przyłączane są za pomocą złączy gwintowych. Zakres temp. pracy: - 30 °C do + 60 °C. Przepływ maksymalny: 10 m3/h dla EKB-10 oraz 25 m3/h dla EKB-25. Do zastosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2019-07-26 | 2024-07-25
22. | INiG-PIB-KOT-2019/0011 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1 wraz z Aneksem Nr 1 i Aneksem Nr 2) (patrz wydanie 3) |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | EKB-10-L-M, EKB-10-L-A, EKB-10-U-M, EKB-10-U-A, EKB-10-I-M, EKB-10-I-A, EKB-25-L-M, EKB-25-L-A, EKB-25-I-M, EKB-25-I-A | HEAT GÁZGÉP Kft. | H-8800 | Nagykanizsa | u. | Erdész | 28 | [9 empty] | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) EKB-10 i EKB-25, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 2,0 ± 0,2 kPa ciśnienia gazu II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011 instalowanych do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Reduktory montowane są w punktach gazowych i przyłączane są za pomocą złączy gwintowych. Zakres temp. pracy: - 30 °C do + 60 °C. Przepływ maksymalny: 10 m3/h dla EKB-10 oraz 25 m3/h dla EKB-25. Do zastosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2019-02-25 | 2024-07-25
23. | INiG-PIB-KOT-2019/0011 | wydanie 3 (zastępuje wydanie 2) |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | EKB-10-L-M, EKB-10-L-A, EKB-10-U-M, EKB-10-U-A, EKB-10-I-M, EKB-10-I-A, EKB-25-L-M, EKB-25-L-A, EKB-25-I-M, EKB-25-I-A | HEAT GÁZGÉP Kft. | H-8800 | Nagykanizsa | u. | Erdész | 28 |  |  | HEAT Poland Sp. z o.o. | 40-761 | Katowice | ul. | Twarda | 21 |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) EKB-10 i EKB-25, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 2,0 ± 0,2 kPa ciśnienia gazu II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011 instalowanych do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Reduktory montowane są w punktach gazowych i przyłączane są za pomocą złączy gwintowych. Zakres temp. pracy: - 30 °C do + 60 °C. Przepływ maksymalny: 10 m3/h dla EKB-10 oraz 25 m3/h dla EKB-25. Do zastosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2024-08-05 | 2025-07-25
24. | INiG-PIB-KOT-2019/0012 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Elementy złączne do gazomierzy | Łącznik A/R1 do gazu nr 601 Nakrętka A/G1¼ do gazu nr 600 | ODLEWNIA ZAWIERCIE S.A. | 42-400 | Zawiercie | ul. | Leśna | 10 | [9 empty] | Elementy złączne do gazomierzy przeznaczone są do łączenia gazomierzy z armaturą redukcyjną i instalacją gazową w punktach gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 5 kPa. Zakres temp. pracy: –30 oC do +60 oC. Elementy złączne do gazomierzy objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2019-07-30 | 2024-07-29
25. | INiG-PIB-KOT-2019/0012 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Elementy złączne do gazomierzy | Łącznik A/R1 do gazu nr 601 Nakrętka A/G1¼ do gazu nr 600 | ODLEWNIA ZAWIERCIE S.A. | 42-400 | Zawiercie | ul. | Leśna | 10 | [9 empty] | Elementy złączne do gazomierzy - łączniki A/R1 do gazu nr 601, nakrętki A/G1¼ do gazu nr 600, przeznaczone są do łączenia gazomierzy z zaworami odcinającymi i reduktorami po stronie niskiego ciśnienia w punktach gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-EN 437:2021. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 5 kPa. Zakres temp. pracy: –30 oC do +60 oC. Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi opracowanej przez producenta. Prawidłowe wykonanie zabudowy punktu gazowego w budynku mieszkalnym określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2022. poz. 1225 ze zm.). Elementy złączne do gazomierzy powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Elementy złączne do gazomierzy objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna nie obejmuje uszczelek stosowanych do podłączania gazomierzy miechowych | 2024-08-01 | 2029-07-31
26. | INiG-PIB-KOT-2019/0013 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Przyłącza domowe do gazu | Stalowe przyłącza domowe do gazu kątowe w izolacji fabrycznej 3LPE lub taśmowej, stalowe przyłącza domowe do gazu proste w izolacji fabrycznej 3LPE lub taśmowej, polietylenowe przyłącza domowe do gazu kątowe, wykonane z zastosowaniem rur polietylenowych PE 100-RC szeregu wymiarowego SDR11, polietylenowe przyłącza domowe do gazu proste, wykonane z zastosowaniem rur polietylenowych PE 100-RC szeregu wymiarowego SDR11 | GRUPA WEBA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 61-037 | Poznań | ul. | Krańcowa | 24 | [9 empty] | Przyłącza domowe do gazu przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku. Stalowe przyłącza domowe do gazu umożliwiają przyłączenie do sieci gazowej, instalacji gazowej budynku przy zachowaniu wymaganej minimalnej odległości 0.5 m połączenia PE/Stal od ściany budynku. Polietylenowe przyłącza domowe do gazu mogą być stosowane tylko do wykonania przyłączy gazowych poza budynkami, np. w linii ogrodzenia. Przyłącza domowe do gazu z zastosowaniem rur z PE 100-RC lub z rur warstwowych PE 100-RC/PE 100-RC przeznaczone są do stosowania w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej w warunkach instalowania zgodnych z dokumentami odniesienia. Maksymalne ciśnienie robocze MOP do 0,5 MPa w zakresie temperatur od –30oC do 40oC. Przyłącza domowe do gazu nie są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2019-08-12 | 2024-08-11
27. | INiG-PIB-KOT-2019/0013 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Przyłącza domowe do gazu | Stalowe przyłącza domowe do gazu kątowe w izolacji fabrycznej 3LPE, o wys. H od 1100 [mm] do 2000 [mm] i długości L od 500 [mm] do 3000 [mm], stalowe przyłącze domowe do gazu, kątowe w izolacji taśmowej, o wys. H od 1100 [mm] do 2000 [mm] i dł. L od 500 [mm] do 3000 [mm], stalowe przyłącza domowe do gazu proste w izolacji fabrycznej 3LPE o wys. H od 1100 [mm] do 3000 [mm], stalowe przyłącze domowe do gazu, proste w izolacji taśmowej, o wys. H od 1100 [mm] do 2000 [mm], polietylenowe przyłącza domowe do gazu proste, o wys. H od 1100 [mm] do 2000 [mm] wykonane z zast. rur polietylenowych PE 100-RC szeregu wym. SDR11, polietylenowe przyłącza domowe do gazu kątowe, o wys. H od 1100 [mm] do 2000 [mm] i długości L od 700 [mm] do 3000 [mm] wykonane z zast. rur polietylenowych PE 100-RC szeregu wym. SDR11, polietylenowe przyłącze domowe do gazu, kątowe o wys. H od 1100 [mm] do 2000 [mm] i długości L od 700 [mm] do 3000 [mm], z wydłużoną częścią rury stalowej do 500 mm, ocynkowaną lub w izolacji taśmowej, przyłącze domowe gazu, polietylenowe, PE25 x półśrubunek ¾” p. kurek, H od 1100 [mm] do 2000 [mm] , proste – klips, przyłącze domowe gazu, polietylenowe, PE25 x półśrubunek ¾” p. kurek, H od 1100 [mm] do 2000 [mm] i długości L od 700 [mm] do 3000 [mm , łuk – klips. | GRUPA WEBA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 61-037 | Poznań | ul. | Krańcowa | 24 | [9 empty] | Przyłącza domowe do gazu objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną przeznaczone są do stosowania, w instalacjach (prowadzonych poniżej poziomu terenu, poza budynkiem) i przyłączach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Stalowe przyłącza domowe do gazu umożliwiają przyłączenie do sieci gazowej, instalacji gazowej budynku przy zachowaniu wymaganej minimalnej odległości 0.5 m połączenia PE/Stal od ściany budynku. Polietylenowe przyłącza domowe do gazu mogą być stosowane tylko do wykonania przyłączy gazowych poza budynkami, np. w linii ogrodzenia. Przyłącza domowe do gazu z zastosowaniem rur z PE 100-RC lub z rur warstwowych PE 100-RC / PE 100-RC przeznaczone są do stosowania w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej w warunkach instalowania zgodnych z dokumentami odniesienia. Maksymalne ciśnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa w zakresie temperatur od – 30oC do +40oC. Przyłącza domowe do gazu nie są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. | 2021-10-13 | 2026-10-12
28. | INiG-PIB-KOT-2019/0014 | wydanie 1 | Aneks Nr 1 (30.09.2019r.) (dot. miejsca prod.) | Elementy złączne do punktów gazowych–łącznik gazomierza | Łącznik do punktów redukcyjno-pomiarowych 1¼” | Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WOJTEX” Wojciech Zaborowski | 82-200 | Malbork | ul. | Tragamin | 13 | [9 empty] | Łączniki do punktów redukcyjno-pomiarowych 1¼” przeznaczone są do łączenia gazomierzy z zaworami odcinającymi i reduktorami po stronie niskiego ciśnienia w punktach gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. MOP 5 kPa. Zakres temp. pracy: –30 oC do +60 oC. Łączniki do punktów redukcyjno-pomiarowych 1¼” powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Wyroby przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2019-08-14 | 2024-08-13
29. | INiG-PIB-KOT-2019/0015 | wydanie 1 |  | Uchwyt gazomierza | Łącznik R1/130, łącznik R1/250, łącznik R1½/280 | GAZ-MET Rafał Kupisz | 58-372 | Boguszów-Gorce | ul. | Towarowa | 7 |  | 1 | [7 empty] | Uchwyty gazomierzy – łącznik R1/130, łącznik R1/250, łącznik R1½/280 przeznaczone są do stabilnego i bezpiecznego instalowania gazomierzy w punktach gazowych. Izolują gazomierze od naprężeń pochodzących od instalacji gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg normy PN-C-04750:2011. MOP 5 kPa. zakres temp. pracy: –30 oC do +60 oC. Uchwyty gazomierzy powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Wyroby objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2019-09-30 | 2024-09-29
30. | INiG-PIB-KOT-2019/0016 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | MR10, MR10/A, MR10F, MR10F/A, MR10P, MR10P/A, MR10U, MR10U/A | Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Sp. z o.o. | 42-600 | Tarnowskie Góry | ul. | Nakielska | 42 |  | 44 | [7 empty] | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) MR10, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 2,0 ± 0,2 lub 1,3 ± 0,15 kPa ciśnienia gazu II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011 instalowane do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku. Reduktory montowane są w punktach gazowych i przyłączane są za pomocą złączy gwintowych. Zakres temp. pracy: - 30 °C do + 60 °C. Przepływ maksymalny: 10 m3/h. Do zastosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2019-10-02 | 2024-10-01
31. | INiG-PIB-KOT-2019/0016 | wydanie 2 (patrz wydanie 3) |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | MR10, MR10/A, MR10F, MR10F/A, MR10P, MR10P/A, MR10U, MR10U/A | Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Sp. z o.o. | 42-600 | Tarnowskie Góry | ul. | Nakielska | 42 |  | 44 | [7 empty] | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) MR10, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 2,0 ± 0,2 lub 1,3 ± 0,15 kPa ciśnienia gazu II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011 instalowane do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Reduktory montowane są w punktach gazowych i przyłączane są za pomocą złączy gwintowych. Zakres temp. pracy: - 30 °C do + 60 °C. Przepływ maksymalny: 10 m3/h. Do zastosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2023-02-22 | 2024-10-01
32. | INiG-PIB-KOT-2019/0016 | wydanie 3 (zastępuje wydanie 2) |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | MR10, MR10/A, MR10F, MR10F/A, MR10P, MR10P/A, MR10U, MR10U/A | Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Sp. z o.o. | 42-600 | Tarnowskie Góry | ul. | Nakielska | 42 |  | 44 | [7 empty] | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) MR10, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 2,0 ± 0,2 lub 1,3 ± 0,15 kPa ciśnienia gazu II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011 instalowane do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Reduktory montowane są w punktach gazowych i przyłączane są za pomocą złączy gwintowych. Zakres temp. pracy: - 30 °C do + 60 °C. Przepływ maksymalny: 10 m3/h. Do zastosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2023-07-20 | 2024-10-01
33. | INiG-PIB-KOT-2019/0017 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Połączenia PE/STAL przeznaczone do stosowania w sieciach gazowych | Złącze PE/STAL dn32/DN25 do dn400/DN350 kołnierzowe Złącze PE/STAL dn25/DN15 do dn400/DN350 | ZIEL-GAZ Kazimierz Zieliński i Wspólnicy Spółka Jawna | 32-086 | Węgrzce | ul. | Forteczna | 22 | A | [8 empty] | Połączenia PE/STAL stosuje się do budowy, remontów i rekonstrukcji sieci gazowych przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Połączenia PE/STAL wykonane z zastosowaniem rur polietylenowych PE 100-RC jednowarstwowych lub dwuwarstwowych, mogą być stosowane w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej, zgodnie z zakresem określonym dla tych rur w dokumencie odniesienia, jakim jest Aprobata Techniczna do końca terminu jej ważności lub Krajowa Ocena Techniczna. Przy występowaniu warunków odbiegających od określonych powyżej, zastosowanie gruntu rodzimego w strefie zasypki gazociągu z PE możliwe jest, jeżeli rury spełniają wymagania DIN PAS 1075:2009. Ostateczną decyzję, o warunkach posadowienia gazociągu podejmuje projektant sieci gazowej. Zakres temperatur pracy wynosi od -10oC do +30oC. Maksymalne ciśnienie robocze MOP wynosi: 0,5 MPa. Producent deklaruje możliwość stosowania połączeń PE/STAL w gazociągach, w zależności od ich klasy lokalizacji | 2019-10-30 | 2024-10-29
34. | INiG-PIB-KOT-2019/0017 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Połączenia PE/STAL przeznaczone do stosowania w sieciach gazowych | Złącze PE/STAL dn32/DN25 do dn400/DN350 kołnierzowe Złącze PE/STAL dn32/DN25 do dn160/DN150 kołnierzowe PPEKS Złącze PE/STAL dn25/DN15 do dn400/DN350 | ZIEL-GAZ Kazimierz Zieliński i Wspólnicy Spółka Jawna | 32-086 | Węgrzce | ul. | Forteczna | 22 | A | [8 empty] | Połączenia PE/STAL stosuje się do budowy, remontów i rekonstrukcji sieci gazowych przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Połączenia PE/STAL wykonane z zastosowaniem rur polietylenowych PE 100-RC jednowarstwowych lub dwuwarstwowych, mogą być stosowane w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej, zgodnie z zakresem określonym dla tych rur w dokumencie odniesienia, jakim jest Aprobata Techniczna do końca terminu jej ważności lub Krajowa Ocena Techniczna. Przy występowaniu warunków odbiegających od określonych powyżej, zastosowanie gruntu rodzimego w strefie zasypki gazociągu z PE możliwe jest, jeżeli rury spełniają wymagania DIN PAS 1075:2009. Ostateczną decyzję, o warunkach posadowienia gazociągu podejmuje projektant sieci gazowej. Zakres temperatur pracy wynosi od -10oC do +30oC. Maksymalne ciśnienie robocze MOP wynosi: 0,5 MPa. Producent deklaruje możliwość stosowania połączeń PE/STAL w gazociągach, w zależności od ich klasy lokalizacji | 2020-08-18 | 2020-08-17
35. | INiG-PIB-KOT-2019/0018 | wydanie 1 |  | Polietylenowe rury jednowarstwowe i dwuwarstwowe, o warstwach połączonych koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych | Rury gazowe jednowarstwowe PE100-RC Rury gazowe dwuwarstwowe PE100-RC | Instalplast - Łask Sp. z o.o. Sp. komandytowa | 93-578 | Łódź | ul. | Walerego Wróblewskiego | 19 |  | 20 | [7 empty] | Polietylenowe rury jednowarstwowe PE 100-RC i dwuwarstwowe PE 100-RC / PE 100-RC, o warstwach połączonych koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych, do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku, stosowane są do budowy, remontów i rekonstrukcji sieci gazowych z zastosowaniem alternatywnych metod układania, o MOP do 0,5 MPa. Rury przeznaczone są do stosowania w zakresie temperatur od 0 oC do 20 oC. W przypadku wyższych temperatur roboczych niż 20oC, należy stosować odpowiednie współczynniki obniżające ciśnienie, zgodnie z PN-EN 1555-5:2012. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 2, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć (pc) (uwzględniając minimalną temperaturę pracy) do MOP, powinien być równy 1,67 lub większy | 2019-11-19 | 2024-11-18
36. | INiG-PIB-KOT-2019/0019 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Połączenia PE/STAL przeznaczone do stosowania w sieciach gazowych | Połączenia PE/STAL z rurą stalową do spawania do gazu, w szeregu wymiarów dn25/DN20 ÷ dn630/DN550, Połączenia PE/STAL z kołnierzem szyjkowym do gazu, w szeregu wymiarów dn25/DN20 ÷ dn630/DN500, Połączenia PE/STAL z kołnierzem płaskim i szyjkowym bez spawania, do gazu w szeregu wymiarów dn25/DN20 ÷ dn250/DN250, Połączenia PE/STAL z rurą stalową z gwintem zewnętrznym do gazu, w szeregu wymiarów dn25/DN20 ÷ dn63/DN50 do DN50 | RADIATYM Sp. z o.o. | 44-100 | Gliwice | ul. | Przewozowa | 20 | [9 empty] | Połączenia PE/STAL stosuje się do budowy, remontów i rekonstrukcji sieci gazowych przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Połączenia PE/STAL wykonane z zastosowaniem rur polietylenowych PE 100-RC jednowarstwowych lub dwuwarstwowych, mogą być stosowane w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej, zgodnie z zakresem określonym dla tych rur w dokumencie odniesienia, jakim jest Aprobata Techniczna do końca terminu jej ważności lub Krajowa Ocena Techniczna. Przy występowaniu warunków odbiegających od określonych powyżej, zastosowanie gruntu rodzimego w strefie zasypki gazociągu z PE możliwe jest, jeżeli rury spełniają wymagania DIN PAS 1075:2009. Ostateczną decyzję, o warunkach posadowienia gazociągu podejmuje projektant sieci gazowej. Zakres temperatur pracy wynosi od -10oC do +30oC. Maksymalne ciśnienie robocze MOP wynosi: 0,5 MPa - dla połączeń PE/STAL z zastosowanymi rurami PE 100 i PE 100-RC jednowarstwowymi lub dwuwarstwowymi w szeregach wymiarowych SDR 17 i SDR 17,6 oraz dla połączeń PE/STAL zakończonych rurą stalową z gwintem zewnętrznym do DN 50,1 MPa dla max. temp racy do +20 oC - dla połączeń PE/STAL z zastosowanymi rurami PE 100 i PE 100-RC jednowarstwowymi lub dwuwarstwowymi w szeregu wymiarowym SDR 11.Producent deklaruje możliwość stosowania połączeń PE/STAL w gazociągach, w zależności od ich klasy lokalizacji | 2019-11-27 | 2024-11-26
37. | INiG-PIB-KOT-2019/0019 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Połączenia PE/STAL przeznaczone do stosowania w sieciach gazowych | Połączenia PE/STAL z rurą stalową do spawania do gazu, w szeregu wymiarów dn25/DN15 ÷ dn630/DN550, Połączenia PE/STAL z kołnierzem szyjkowym do gazu, w szeregu wymiarów dn25/DN15 ÷ dn630/DN500, Połączenia PE/STAL z kołnierzem płaskim i szyjkowym bez spawania, do gazu w szeregu wymiarów dn25/DN20 ÷ dn250/DN250, Połączenia PE/STAL z rurą stalową z gwintem zewnętrznym do gazu, w szeregu wymiarów dn25/DN20 ÷ dn63/DN50 do DN50 | RADIATYM Sp. z o.o. | 44-100 | Gliwice | ul. | Królewskiej Tamy | 16 | [9 empty] | Połączenia PE/STAL stosuje się do budowy, remontów i rekonstrukcji sieci gazowych przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Połączenia PE/STAL wykonane z zastosowaniem rur polietylenowych PE 100-RC jednowarstwowych lub dwuwarstwowych, mogą być stosowane w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej, zgodnie z zakresem określonym dla tych rur w dokumencie odniesienia. Ostateczną decyzję, o warunkach posadowienia gazociągu podejmuje projektant sieci gazowej. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać w elementach z polietylenu zastosowanych w połączeniach PE/STAL, naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa „2”, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć PRCP do MOP powinien być równy 1,67 lub większy, uwzględniając minimalną temperaturę pracy. Zakres temperatur pracy wynosi od -10oC do +30oC. Maksymalne ciśnienie robocze MOP wynosi: 0,5 MPa - dla połączeń PE/STAL z zastosowanymi rurami PE 100 i PE 100-RC jednowarstwowymi lub dwuwarstwowymi w szeregach wymiarowych SDR 17 i SDR 17,6 oraz dla połączeń PE/STAL zakończonych rurą stalową z gwintem zewnętrznym do DN 50, 1 MPa dla max. temp racy do +20 oC - dla połączeń PE/STAL z zastosowanymi rurami PE 100 i PE 100-RC jednowarstwowymi lub dwuwarstwowymi w szeregu wymiarowym SDR 11. Dla połączeń PE/STAL stosowanych w temperaturach powyżej +20oC, do obliczania maksymalnego ciśnienia roboczego MOP, stosuje się współczynnik obniżający DF uwzględniający wpływ temperatury roboczej zgodnie z PN-EN 1555-5:2021. Połączenia PE/STAL zakończone rurą stalową z gwintem zewnętrznym do DN 50 włącznie, przeznaczone są do stosowania wyłącznie w naziemnych elementach sieci gazowej. W uwzględnieniu zapisów pkt. 5.4., Tablica 3, poz. 8 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, producent deklaruje możliwość stosowania połączeń PE/STAL w gazociągach, w zależności od ich klasy lokalizacji (przeznaczone do stosowania w gazociągach budowanych w pierwszej klasie lokalizacji albo nieprzeznaczone do stosowania w gazociągach budowanych w pierwszej klasie lokalizacji, wg § 7, ust.1 Dz.U. 2013 poz. 640) | 2023-12-21 | 2024-11-26
38. | INiG-PIB-KOT-2020/0020 | wydanie 1 | Aneks Nr 1 (06.05.2020r.) | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | MIX-10, MIX-10G, MIX-10U, MIX-10L, MIX-10/S, MIX-10G/S, MIX-10U/S, MIX-10L/S. MIX-25, MIX-25G, MIX-25U, MIX-25L | ELEKTROMETAL SA | 43-400 | Cieszyn | ul. | Stawowa | 71 | [9 empty] | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) typu MIX-10 i MIX-25, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 2,0 ± 0,2 kPa ciśnienia gazów II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011 w instalacjach do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Reduktory montowane są w punktach gazowych i przyłączane do instalacji gazowych za pomocą złączy gwintowych. Zakres temp. pracy: - 30 °C do + 60 °C. Przepływ maksymalny: dla reduktorów MIX-10 Qmax = 10 m3/h, a dla reduktorów MIX-25 Qmax = 25 m3/h. Reduktory na ciśnienie średnie MIX-10 i MIX-25 przeznaczone są do stosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2020-01-07 | 2025-01-06
39. | INiG-PIB-KOT-2020/0021 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Złączki zaprasowywane do instalacji gazowych z miedzi i stopów miedzi | Profipress G | Viega Technology GmbH & Co. KG | 57-439 | Attendorn |  | Viega Platz | 1 | [9 empty] | Złączki zaprasowywane z miedzi i stopów miedzi Profipress G oraz ich połączenia wykonywane metodą zaprasowywania z rurami miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010 są stosowane do budowy instalacji gazowych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 przy MOP5, w zakresie temperaturowym -20°C do +60°C T2) | 2020-01-24 | 2025-01-23
40. | INiG-PIB-KOT-2020/0021 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Złączki zaprasowywane do instalacji gazowych z miedzi i stopów miedzi | Profipress G | Viega GmbH & Co. KG | 57-439 | Attendorn |  | Viega Platz | 1 | [9 empty] | Złączki zaprasowywane z miedzi i stopów miedzi Profipress G oraz ich połączenia wykonywane metodą zaprasowywania z rurami miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010 są stosowane do budowy instalacji gazowych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065), zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 przy MOP5, w zakresie temperaturowym -20°C do +60°C (T2). Przy wykonywaniu połączeń zaprasowywanych należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji instalowania i obsługi dostarczonej przez producenta. Powyższe wyroby powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych oraz z ustaleniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Złączki zaprasowywane do instalacji gazowych z miedzi i stopów miedzi Profipress G przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. | 2021-11-30 | 2025-01-23
41. | INiG-PIB-KOT-2020/0022 | wydanie 1 | Aneks Nr 1 (18.04.2024r.) (dot. adresu producenta) | Filtry do instalacji gazowych | Filtr skośny do instalacji gazowych | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DIAMOND Sp. z o.o. | 31-510 | Kraków | ul. | Rakowicka | 31 | [9 empty] | Filtry skośne do instalacji gazowych, typ 2300, przeznaczone są do zabezpieczenia armatury regulującej w instalacjach gazowych przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi znajdującymi się w paliwach gazowych. Filtry przyłączane są do instalacji za pomocą złączy gwintowanych Rp. Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi, opracowanej przez Producenta. Zakres temperatury roboczej: od –10oC do +60oC (T1). Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 MPa (MOP 5). Filtry skośne do instalacji gazowych, typ 2300, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Filtry skośne do instalacji gazowych, typ 2300 przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2020-02-25 | 2025-02-24
42. | INiG-PIB-KOT-2020/0023 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Filtry do instalacji gazowych | Filtr skośny do instalacji gazowych typu AFG | Armatura Kraków S.A. | 30-418 | Kraków | ul. | Zakopiańska | 72 | [9 empty] | Filtry skośne do instalacji gazowych typu AFG przeznaczone są do zabezpieczenia armatury regulującej w instalacjach gazowych przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi znajdującymi się w paliwach gazowych. Filtry przyłączane są do instalacji za pomocą złączy gwintowanych Rp. Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi, opracowanej przez Producenta. Zakres temperatury roboczej: od –20oC do +60oC (T2) .Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 MPa (MOP 5). Filtry skośne do instalacji gazowych typu AFG, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Filtry skośne do instalacji gazowych typu AFG przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2020-02-25 | 2025-02-24
43. | INiG-PIB-KOT-2020/0023 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Filtry do instalacji gazowych | Filtr skośny do instalacji gazowych typu AFG | Armatura Kraków S.A. | 30-418 | Kraków | ul. | Zakopiańska | 72 | [9 empty] | Filtry skośne do instalacji gazowych typu AFG przeznaczone są do zabezpieczenia armatury regulującej w instalacjach gazowych przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi znajdującymi się w paliwach gazowych. Filtry przyłączane są do instalacji za pomocą złączy gwintowanych Rp. Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi, opracowanej przez Producenta. Zakres temperatury roboczej: od –20oC do +60oC (T2) .Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 MPa (MOP 5). Filtry skośne do instalacji gazowych typu AFG, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Filtry skośne do instalacji gazowych typu AFG przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. | 2021-07-09 | 2025-02-24
44. | INiG-PIB-KOT-2020/0024 | wydanie 1 |  | Manometryczne kurki kulowe trójdrogowe do sieci gazowych | Kurek trójdrogowy CKMT | COMMON S.A. | 91-205 | Łódź | ul. | Aleksandrowska | 67 |  | 93 | [7 empty] | Manometryczne kurki kulowe, trójdrogowe do sieci gazowych CKMT, służą do instalowania w sieciach do transportu / dystrybucji gazu, przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Kurki umożliwiają łączenie w odpowiedniej konfiguracji maksymalnie trzech urządzeń przyłączonych bezpośrednio do króćców kurków lub rurkami impulsowymi. Zakres temperatury pracy kurków mieści się w przedziale -30°C do +60°C, MOP=11 MPa | 2020-03-24 | 2025-03-23
45. | INiG-PIB-KOT-2020/0025 | wydanie 1 |  | Uchwyt do gazomierza | Monozłącze pojedyncze: MW130-1, MW130-2, MW130-3. Monozłącze podwójne: MW130-4B | ELEKTROMETAL SA | 43-400 | Cieszyn | ul. | Stawowa | 71 | [9 empty] | Uchwyty do gazomierzy: monozłącze pojedyncze MW130, monozłącze podwójne MW130-4B przeznaczone są do stabilnego i bezpiecznego instalowania gazomierzy w punktach gazowych. Izolują gazomierze od naprężeń pochodzących od instalacji gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg normy PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 5 kPa. Zakres temp. pracy: –30 oC do +60 oC. Uchwyty gazomierzy powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Prawidłowe wykonanie zabudowy punktu gazowego w budynku mieszkalnym określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065). Wyroby objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2020-03-31 | 2025-03-30
46. | INiG-PIB-KOT-2020/0026 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Złączki zaprasowywane z miedzi do instalacji gazowych | Złączki zaprasowywane do gazu Geberit Mapress Kupfer Gas | Geberit International AG | CH-8645 | Jona |  | Schachenstrasse | 77 |  |  | Geberit Sp. z o.o. | 03-676 | Warszawa | ul. | Postępu | 1 |  | Złączki zaprasowywane z miedzi Geberit Mapress Kupfer Gas oraz ich połączenia wykonywane metodą zaprasowywania z rurami miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010 są stosowane do budowy instalacji gazowych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065), zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 przy MOP5, w zakresie temperaturowym -20°C do +60°C (T2). Przy wykonywaniu połączeń zaprasowywanych należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji instalowania i obsługi dostarczonej przez producenta. Powyższe wyroby powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych oraz z ustaleniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Złączki zaprasowywane z miedzi Geberit Mapress Kupfer Gas do instalacji gazowych przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2020-05-13 | 2025-05-12
47. | INiG-PIB-KOT-2020/0026 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Złączki zaprasowywane z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych | Złączki zaprasowywane do gazu Geberit Mapress Kupfer Gas | Geberit International AG | CH-8645 | Jona |  | Schachenstrasse | 77 |  |  | Geberit Sp. z o.o. | 03-676 | Warszawa | ul. | Postępu | 1 |  | Złączki zaprasowywane z miedzi i stopów miedzi Geberit Mapress Kupfer Gas do instalacji gazowych oraz ich połączenia wykonywane metodą zaprasowywania, z rurami miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010, są stosowane do budowy instalacji gazowych wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065), zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 przy MOP5, w zakresie temperaturowym -20°C do +70°C. Przy wykonywaniu połączeń zaprasowywanych należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji instalowania i obsługi dostarczonej przez producenta. Powyższe wyroby powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych oraz z ustaleniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Złączki zaprasowywane z miedzi i stopów miedzi Geberit Mapress Kupfer Gas do instalacji gazowych przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2022-07-28 | 2027-07-27
48. | INiG-PIB-KOT-2020/0027 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Filtry do instalacji gazowych | V-GAS | VALVEX S.A. | 34-240 | Jordanów | ul. | Nad Skawą | 2 | [9 empty] | Filtry do instalacji gazowych V-GAS przeznaczone są do zabezpieczenia armatury regulującej w instalacjach gazowych przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi znajdującymi się w paliwach gazowych. Filtry przyłączane są do instalacji za pomocą złączy gwintowanych Rp. Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi, opracowanej przez Producenta. Zakres temperatury roboczej: od –40oC do +60oC (T4). Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 MPa (MOP 5). Filtry do instalacji gazowych V-GAS, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Filtry do instalacji gazowych V-GAS przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2020-05-14 | 2025-05-13
49. | INiG-PIB-KOT-2020/0027 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Filtry do instalacji gazowych | V-GAS | VALVEX S.A. | 34-240 | Jordanów | ul. | Nad Skawą | 2 | [9 empty] | Filtry do instalacji gazowych V-GAS przeznaczone są do zabezpieczenia armatury regulującej w instalacjach gazowych przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi znajdującymi się w paliwach gazowych. Filtry przyłączane są do instalacji za pomocą złączy gwintowanych Rp. Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi, opracowanej przez Producenta. Zakres temperatury roboczej: od –20oC do +60oC (T2). Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 MPa (MOP 5). Filtry do instalacji gazowych V-GAS, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Filtry do instalacji gazowych V-GAS przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. | 2021-05-27 | 2025-05-13
50. | INiG-PIB-KOT-2020/0028 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) | Aneks Nr 1 (19.05.2020r.) (dot. materiałów) | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | FM10, FM25, FMS, FMX | Pietro Fiorentini S.p.A. | 36-057 | Arcugnano (VI) |  | Via Enrico Fermi | 8 |  | 10 | Fiorentini Polska Sp. z o.o. | 60-179 | Poznań | ul. | Kamiennogórska | 22 |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) FM10, FM25, FMS i FMX, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 1,3 ± 0,15 kPa lub 2,0 ± 0,2 kPa ciśnienia gazów II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011 w instalacjach do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Reduktory montowane są w punktach gazowych i przyłączane do instalacji gazowych za pomocą złączy gwintowych. Zakres temp. pracy: - 30 °C do + 60 °C. Przepływ maksymalny: dla reduktorów FM10 Qmax = 10 m3/h, dla reduktorów FM25 Qmax = 25 m3/h, dla reduktorów FMS Qmax = 50 m3/h i dla reduktorów FMX Qmax = 60 m3/h. Reduktory na ciśnienie średnie FM10, FM25, FMS i FMX, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta wyrobu. Reduktory na ciśnienie średnie FM10, FM25, FMS i FMX przeznaczone są do stosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2020-05-14 | 2025-05-13
51. | INiG-PIB-KOT-2020/0028 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1 + Aneks Nr 1) |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | FM10, FM25, FMS, FMX | Pietro Fiorentini S.p.A. | 36-057 | Arcugnano (VI) |  | Via Enrico Fermi | 8 |  | 10 | Fiorentini Polska Sp. z o.o. | 60-179 | Poznań | ul. | Kamiennogórska | 22 |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) FM10, FM25, FMS i FMX, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 1,3 ± 0,15 kPa lub 2,0 ± 0,2 kPa ciśnienia gazów II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011 w instalacjach do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Reduktory montowane są w punktach gazowych i przyłączane do instalacji gazowych za pomocą złączy gwintowych. Zakres temp. pracy: - 30 °C do + 60 °C. Przepływ maksymalny: dla reduktorów FM10 Qmax = 10 m3/h, dla reduktorów FM25 Qmax = 25 m3/h, dla reduktorów FMS Qmax = 50 m3/h i dla reduktorów FMX Qmax = 60 m3/h. Reduktory na ciśnienie średnie FM10, FM25, FMS i FMX, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta wyrobu. Reduktory na ciśnienie średnie FM10, FM25, FMS i FMX przeznaczone są do stosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2022-03-29 | 2025-05-13
52. | INiG-PIB-KOT-2020/0029 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach połączonych koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych | TT-GAZ typ2 | TT PLAST S.A. | 32-015 | Kłaj |  | Targowisko | 476 | [9 empty] | Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach połączonych koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2 do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku, stosowane są do budowy, remontów i rekonstrukcji sieci gazowych z zastosowaniem alternatywnych metod układania, (MOP do 1 MPa). Rury przeznaczone są do stosowania w zakresie temperatur od 0 oC do 20oC. W przypadku wyższych temperatur roboczych niż 20oC, należy stosować odpowiednie współczynniki obniżające ciśnienie zgodnie z PN-EN 1555-5:2012. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 2, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć (pc) (uwzględniając minimalną temperaturę pracy) do MOP, powinien być równy 1,67 lub większy | 2020-10-27 | 2025-10-26
53. | INiG-PIB-KOT-2020/0029 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach połączonych koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych | TT-GAZ typ2 | TT PLAST S.A. | 32-015 | Kłaj |  | Targowisko | 476 | [9 empty] | Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach połączonych koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2 do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku, stosowane są do budowy, remontów i rekonstrukcji sieci gazowych z zastosowaniem alternatywnych metod układania. Rury mogą być również stosowane w instalacji gazowej na zewnątrz budynku prowadzonej poniżej poziomu terenu, podlegającej wymaganiom jak dla sieci gazowych. Rury przeznaczone są do stosowania w zakresie temperatur od 0 oC do 20oC. W przypadku wyższych temperatur roboczych niż 20oC, należy stosować odpowiednie współczynniki obniżające ciśnienie zgodnie z PN-EN 1555-5:2012. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 2, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć (pc) (uwzględniając minimalną temperaturę pracy) do MOP, powinien być równy 1,67 lub większy | 2020-12-29 | 2025-12-28
54. | INiG-PIB-KOT-2020/0030 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Uchwyty do gazomierzy, elementy złączne | Uchwyt gazomierza 130 szafkowo – ścienny, uchwyt gazomierza 130 szafkowy, uchwyt gazomierza 130 ścienny, uchwyt gazomierza 250 ścienny, uchwyt gazomierza 280 szafkowo – ścienny, uchwyt gazomierza 335 szafkowo – ścienny, łącznik prosty z gwintem R1, łącznik prosty z gwintem R11/2, łącznik prosty z gwintem R2 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,WOJTEX" Wojciech Zaborowski | 82-200 | Malbork |  | Tragamin | 13 | [9 empty] | Łączniki proste z gwintem: R1, R11/2, R2 przeznaczone są do łączenia gazomierzy z armaturą redukcyjną i instalacją gazową w punktach gazowych. Uchwyty gazomierzy: 130, 250, 280, 335 przeznaczone są do stabilnego i bezpiecznego instalowania gazomierzy i łączenia ich z instalacją gazową w punktach gazowych, izolując gazomierze od naprężeń pochodzących od instalacji gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 5 kPa. Zakres temp. pracy: –30 oC do +60 oC. Wyroby objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Prawidłowe wykonanie zabudowy punktu gazowego w budynku mieszkalnym określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065). Łączniki proste z gwintem: R1, R11/2, R2 oraz uchwyty gazomierzy: 130, 250, 280, 335 przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Niniejsze Krajowa Ocena Techniczna nie obejmuje uszczelek stosowanych do podłączania gazomierzy miechowych | 2020-11-05 | 2025-11-04
55. | INiG-PIB-KOT-2020/0030 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) | Aneks Nr 1 (25.01.2023r. dot. korekty rysunku) | Uchwyty do gazomierzy, elementy złączne | uchwyt gazomierza 130 szafkowo - ścienny uchwyt gazomierza 130 szafkowo - ścienny z dwoma łukami 180° uchwyt gazomierza 130 szafkowy uchwyt gazomierza 130 ścienny uchwyt gazomierza 250 ścienny uchwyt gazomierza 280 szafkowo – ścienny uchwyt gazomierza 335 szafkowo – ścienny łącznik prosty z gwintem R1 łącznik prosty z gwintem R11/2 łącznik prosty z gwintem R2 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,WOJTEX" Wojciech Zaborowski | 82-200 | Malbork |  | Tragamin | 13 | [9 empty] | Łączniki proste z gwintem: R1, R11/2, R2 przeznaczone są do łączenia gazomierzy z armaturą redukcyjną i instalacją gazową w punktach gazowych. Uchwyty gazomierzy: 130, 250, 280, 335 przeznaczone są do stabilnego i bezpiecznego instalowania gazomierzy i łączenia ich z instalacją gazową w punktach gazowych, izolując gazomierze od naprężeń pochodzących od instalacji gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 5 kPa. Zakres temp. pracy: -30 oC do +60 oC. Wyroby objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Prawidłowe wykonanie zabudowy punktu gazowego w budynku mieszkalnym określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065). Łączniki proste z gwintem: R1, R11/2, R2 oraz uchwyty gazomierzy: 130, 250, 280, 335 przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Niniejsze Krajowa Ocena Techniczna nie obejmuje uszczelek stosowanych do podłączania gazomierzy miechowych. | 2022-02-11 | 2027-02-10
56. | INiG-PIB-KOT-2020/0031 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Elementy złączne do gazomierzy | Przyłącze redukcyjne 120/ G1¼ / G1¼ | APATOR METRIX S.A. | 83-110 | Tczew | ul. | Grunwaldzka | 14 | [9 empty] | Przyłącza redukcyjne 120 / G1¼ / G1¼ przeznaczone są do łączenia gazomierzy z armaturą redukcyjną i instalacją gazową w punktach gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 50 kPa. Zakres temp. pracy: –25 °C do +55 °C. Przyłącza redukcyjne 120 / G1¼ / G1¼ powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Prawidłowe wykonanie zabudowy punktu gazowego w budynku mieszkalnym określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.).Przyłącza redukcyjne 120 / G1¼ / G1¼ przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2020-12-11 | 2025-12-10
57. | INiG-PIB-KOT-2020/0031 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Elementy złączne do gazomierzy | Przyłącze redukcyjne 120/ G1¼ / G1¼ | APATOR METRIX S.A. | 83-110 | Tczew | ul. | Grunwaldzka | 14 | [9 empty] | Przyłącza redukcyjne 120 / G1¼ / G1¼ przeznaczone są do łączenia gazomierzy z armaturą redukcyjną i instalacją gazową w punktach gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 50 kPa. Zakres temp. pracy: –30 °C do +60 °C. Przyłącza redukcyjne 120 / G1¼ / G1¼ powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Prawidłowe wykonanie zabudowy punktu gazowego w budynku mieszkalnym określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.).Przyłącza redukcyjne 120 / G1¼ / G1¼ przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. | 2021-11-26 | 2025-12-10
58. | INiG-PIB-KOT-2020/0032 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Uchwyty do gazomierzy | monozłącze obustronne łukowe 130 2x5/4’’- śrubunek, monozłącze jednostronne łukowe 130 L 1x5/4’’+ GZ5/4’’, monozłącze jednostronne łukowe 130 P 1x5/4’’+ GZ5/4’’ | PELMET Eugeniusz Pelczar i Kazimierz Pelczar Spólka Jawna | 38-422 | Krościenko Wyżne | ul. | Marynkowska | 5 | [9 empty] | Uchwyty do gazomierzy: monozłącze obustronne łukowe 130 2x5/4’’- śrubunek, monozłącze jednostronne łukowe 130 L 1x5/4’’+ GZ5/4’’ oraz monozłącze jednostronne łukowe 130 P 1x5/4’’+ GZ5/4’’, przeznaczone są do stabilnego i bezpiecznego instalowania gazomierzy i łączenia ich z instalacją gazową w punktach gazowych, izolując gazomierze od naprężeń pochodzących od instalacji gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 5kPa. Zakres temp. pracy: -30 °C do +60 °C. Uchwyty do gazomierzy powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowalnych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Prawidłowe wykonanie zabudowy punktu gazowego w budynku mieszkalnym określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.). Uchwyty do gazomierzy objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2020-12-15 | 2025-12-14
59. | INiG-PIB-KOT-2020/0032 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Uchwyty do gazomierzy | monozłącze obustronne łukowe 130 2x5/4’’- śrubunek, monozłącze jednostronne łukowe 130 L 1x5/4’’+ GZ5/4’’, monozłącze jednostronne łukowe 130 P 1x5/4’’+ GZ5/4’’ | PELMET Eugeniusz Pelczar i Kazimierz Pelczar Spólka Jawna | 38-422 | Krościenko Wyżne | ul. | Marynkowska | 5 | [9 empty] | Uchwyty do gazomierzy: monozłącze obustronne łukowe 130 2x5/4’’- śrubunek, monozłącze jednostronne łukowe 130 L 1x5/4’’+ GZ5/4’’ oraz monozłącze jednostronne łukowe 130 P 1x5/4’’+ GZ5/4’’, przeznaczone są do stabilnego i bezpiecznego instalowania gazomierzy i łączenia ich z instalacją gazową w punktach gazowych, izolując gazomierze od naprężeń pochodzących od instalacji gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 5kPa. Zakres temp. pracy: -30 °C do +60 °C. Uchwyty do gazomierzy powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowalnych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Prawidłowe wykonanie zabudowy punktu gazowego w budynku mieszkalnym określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.). Uchwyty do gazomierzy objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2022-11-21 | 2025-12-14
60. | INiG-PIB-KOT-2021/0033 | wydanie 1 |  | Elementy złączne do punktów gazowych – łącznik gazomierza, łącznik reduktora | Łącznik do punktów redukcyjno-pomiarowych 1 ¼” krótki, Łącznik do punktów redukcyjno-pomiarowych ¾”, Łącznik do punktów redukcyjno-pomiarowych ¾” krótki | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,WOJTEX" Wojciech Zaborowski | 82-200 | Malbork |  | Tragamin | 13 | [9 empty] | Łączniki do punktów redukcyjno-pomiarowych 1¼” krótkie typu LPRP-1¼k przeznaczone są do łączenia gazomierzy z zaworami odcinającymi i reduktorami po stronie niskiego ciśnienia w punktach gazowych, o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) 5 kPa, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Łączniki do punktów redukcyjno-pomiarowych ¾” typu LPRP-¾ oraz łączniki do punktów redukcyjno-pomiarowych ¾” krótkie typu LPRP-¾k, przeznaczone są do podłączenia reduktora z armaturą odcinającą po stronie średniego ciśnienia, o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) równym 0,5 MPa.Zakres temp. pracy: -30 °C do +60 °C. Łączniki powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Prawidłowe wykonanie zabudowy punktu gazowego w budynku mieszkalnym określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.). Łączniki objęte niniejsza Krajową Oceną Techniczną, przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2021-01-15 | 2026-01-14
61. | INiG-PIB-KOT-2021/0034 | wydanie 1 |  | Filtry do instalacji gazowych | Filtr skośny do gazu typ 5006G | Fabryka Armatury IDMAR Sp. z o.o. | 62-050 | Krosno | ul. | Główna | 9 | A | [8 empty] | Filtry skośne do instalacji gazowych typu 5006G przeznaczone są do zabezpieczenia armatury regulującej w instalacjach gazowych przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi znajdującymi się w paliwach gazowych. Filtry przyłączane są do instalacji za pomocą złączy gwintowanych Rp. Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi, opracowanej przez Producenta. Zakres temperatury roboczej: od –20oC do +60oC (T2). Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 MPa (MOP 5). Filtry skośne do instalacji gazowych typu 5006G, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Filtry skośne do instalacji gazowych typu 5006G przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2021-01-27 | 2026-01-26
62. | INiG-PIB-KOT-2021/0035 | wydanie 1 |  | Złączki zaprasowywane do instalacji gazowych z miedzi i stopów miedzi | Złączki zaciskowe z miedzi – SANHA®-Press Gas seria 10000, Złączki zaciskowe ze stopów miedzi - SANHA®-Press Gas 11000 | SANHA Polska Sp. z o.o. | 59-220 | Legnica | ul. | Poznańska | 49 | [9 empty] | Złączki zaprasowywane do instalacji gazowych z miedzi i stopów miedzi SANHA®-Press Gas seria 10000 i SANHA®-Press Gas seria 11000 oraz ich połączenia wykonywane metodą zaprasowywania z rurami miedzianymi wg normy PN-EN 1057+A1:2010 są stosowane do budowy instalacji gazowych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065), zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 przy MOP 5, w zakresie temperaturowym -20°C do +60°C (T2).Przy wykonywaniu połączeń zaprasowywanych należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji instalowania i obsługi dostarczonej przez producenta. Powyższe wyroby powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych oraz z ustaleniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Złączki zaprasowywane do instalacji gazowych z miedzi i stopów miedzi SANHA®-Press Gas seria 10000 i SANHA®-Press Gas seria 11000 przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. | 2021-02-25 | 2026-02-24
63. | INiG-PIB-KOT-2021/0036 | wydanie 1 |  | Filtry do instalacji gazowych | Filtr do gazu 140G | EFAR W. Narożny, E. Pukacka-Mruk Sp. J. | 61-357 | Poznań | ul. | Gołężycka | 27 | [9 empty] | Filtry do instalacji gazowych 140G przeznaczone są do zabezpieczenia armatury regulującej w instalacjach gazowych przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi znajdującymi się w paliwach gazowych. Filtry przyłączane są do instalacji za pomocą złączy gwintowanych Rp. Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi, opracowanej przez Producenta. Zakres temperatury roboczej: od –20oC do +60oC (T2). Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 MPa (MOP 5). Filtry do instalacji gazowych 140G powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Filtry do instalacji gazowych 140G przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. | 2021-03-12 | 2026-03-11
64. | INiG-PIB-KOT-2021/0037 | wydanie 1 |  | Zestaw szybkozłącze gazowe z metalowym przewodem elastycznym | Szybkozłącze gazowe | FAMAS S.A. | 90-546 | Łódź | ul. | Lipowa | 89 | [9 empty] | Zestaw szybkozłącza gazowego FPGS 2B-00B z zaworem OMB 657.88 służy do łatwego i wielokrotnego przyłączania / odłączania urządzeń domowych zasilanych paliwami gazowymi. Zakres temperatury pracy zestawu: -20 do +60 °C, MOP 0,5 bar. Zestaw szybkozłącza gazowego FPGS 2B-00B z zaworem OMB 657.88, jest przeznaczony do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. | 2021-06-21 | 2026-06-20
65. | INiG-PIB-KOT-2021/0038 | wydanie 1 |  | Polietylenowe rury jednowarstwowe i wielowarstwowe o warstwach połączonych koekstruzyjnie przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych | Rury jednowarstwowe TWINGAM z PE 100-RC, SDR 11, MOP-1,0 MPa; DN 20-63 mm, Rury dwuwarstwowe TWINGAM z PE100-RC / PE100-RC, SDR 11, SDR 17, SDR 17,6; MOP-1,0 MPa; DN 20-630 mm | Gamrat Spółka Akcyjna | 38-200 | Jasło | ul. | Mickiewicza | 108 | [9 empty] | Polietylenowe rury jednowarstwowe TWINGAM GAZ PE 100-RC typ 1 i dwuwarstwowe TWINGAM GAZ PE100-RC / PE100-RC typ 2, o warstwach połączonych koekstruzyjnie, przeznaczone są do rozprowadzania paliw gazowych do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku, z zastosowaniem alternatywnych metod układania, tj. metod bezwykopowych, bez podsypki i obsypki piaskowej oraz w pracach renowacyjnych z wyłączeniem techniki Burstlining. Rury przeznaczone są do stosowania w zakresie temperatur roboczych od 0 oC do 20oC. W przypadku wyższych temperatur roboczych niż 20oC, należy stosować odpowiednie współczynniki obniżające ciśnienie zgodnie z PN-EN 1555-5:2012. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 2, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć (pc) (uwzględniając minimalną temperaturę pracy) do MOP, powinien być równy 1,67 lub większy | 2021-08-24 | 2026-08-23
66. | INiG-PIB-KOT-2021/0039 | wydanie 1 | Aneks nr 1 (28.11.2022r.) dot. zmiany nazwy firmy | Filtry siatkowe do instalacji gazowych | Filtry siatkowe do instalacji gazowych typu PHA-260 marki „Perfekt System” | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | 61-441 | Poznań | ul. | Samotna | 2 | [9 empty] | Filtry siatkowe do instalacji gazowych typu PHA-260 marki „Perfekt System” przeznaczone są do zabezpieczenia armatury regulującej w instalacjach gazowych przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi znajdującymi się w paliwach gazowych. Filtry przyłączane są do instalacji za pomocą złączy gwintowanych Rp. Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi, opracowanej przez Producenta. Zakres temperatury roboczej: od –20oC do +60oC (T2). Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 MPa (MOP 5). Filtry siatkowe do instalacji gazowych typu PHA-260 marki „Perfekt System” powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Filtry siatkowe do instalacji gazowych typu PHA-260 marki „Perfekt System” przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. | 2021-09-16 | 2026-09-15
67. | INiG-PIB-KOT-2021/0040 | wydanie 1 |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | ERG-SE 10 Angle, ERG-SE 10 T-Angle, ERG-SE 10 Angle Auto, ERG-SE 10 T-Angle Auto, ERG-SE 10 U-Type Auto, ERG-SE 25 Angle, ERG-SE 25 T-Angle, ERG-SE 25 Angle Auto, ERG-SE 25 T-Angle Auto, ERG-SE 50 Angle, ERG-SE 50 Angle ¾“- 11/2“ | ESKA VALVE A. Ş |  | Sakarya/Turcja | Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi 11 | Cadde No | 8 | [9 empty] | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) typów ERG-SE 10, ERG-SE 25 i ERG-SE 50, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 2,0 ± 0,2 kPa ciśnienia gazów II rodziny, zgodnie z normą PN-C-04750:2011 w instalacjach do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Reduktory montowane są w punktach gazowych i przyłączane do instalacji gazowych za pomocą złączy gwintowych. Zakres temp. pracy: - 30 °C do + 60 °C. Przepływ maksymalny: dla reduktorów ERG-SE 10 Qmax = 10 m3/h, dla reduktorów ERG-SE 25 Qmax = 25 m3/h i dla reduktorów ERG-SE 50 Qmax = 50 m3/h. Reduktory powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta wyrobu. Reduktory na ciśnienie średnie ERG-SE 10, ERG-SE 25 i ERG-SE 50 przeznaczone są do stosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. | 2021-09-21 | 2026-09-20
68. | INiG-PIB-KOT-2021/0041 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Przyłącza domowe do gazu | Stalowe przyłącze domowe do gazu proste w izolacji fabrycznej 3LPE, Stalowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° w izolacji fabrycznej 3LPE, Stalowe przyłącze domowe do gazu proste w izolacji taśmowej, Stalowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° w izolacji taśmowej, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową izolowaną taśmą, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową z uchwytem, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową izolowaną taśmą z uchwytem, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste z osłoną aluminiową, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste z osłoną aluminiową izolowaną taśmą, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste z osłoną aluminiową z uchwytem, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste z osłoną aluminiową izolowaną taśmą z uchwytem, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową oraz wydłużoną częścią stalową do 1 [m] izolowaną taśmą | Radiatym Sp. z o.o. | 44-100 | Gliwice | ul. | Przewozowa | 20 | [9 empty] | Przyłącza domowe do gazu przeznaczone są do stosowania w instalacjach (prowadzonych poniżej poziomu terenu, poza budynkiem) i przyłączach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Stalowe przyłącza domowe do gazu mogą być instalowane na zewnętrznej ścianie budynku (przy zachowaniu minimalnej odległości 0,5 m od połączenia PE/STAL do ściany budynku) lub poza budynkami (np. w linii ogrodzenia). Polietylenowe przyłącza domowe do gazu mogą być stosowane tylko poza budynkami, tj. np. w linii ogrodzenia. Przyłącza domowe do gazu z zastosowaniem rur z PE 100-RC lub z rur warstwowych PE 100-RC / PE 100-RC przeznaczone są do stosowania w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej w warunkach instalowania zgodnych z dokumentami odniesienia. Maksymalne ciśnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa. Dla przyłączy stalowych kołnierzowych dla rur PE100-RC SDR 11, MOP wynosi 1 MPa. Zakres temperatur stosowania: -30°C do +40°C. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa „2”, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć(PRCP) do MOP powinien być równy 1,67 lub większy. Dla przyłączy, w których temperatura elementu z polietylenu będzie większa niż +20oC do obliczania maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) stosuje się współczynnik obniżający (DF) uwzględniający wpływ temperatury roboczej zgodnie z PN-EN 1555-5:2012. Przyłącza domowe do gazu nie są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. | 2021-12-28 | 2026-12-27
69. | INiG-PIB-KOT-2021/0041 | wydanie 2 (patrz wydanie 3) |  | Przyłącza domowe do gazu | Stalowe przyłącze domowe do gazu proste w izolacji fabrycznej 3LPE, Stalowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° w izolacji fabrycznej 3LPE, Stalowe przyłącze domowe do gazu proste w izolacji taśmowej, Stalowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° w izolacji taśmowej, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową izolowaną taśmą, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową z uchwytem, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową izolowaną taśmą z uchwytem, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste z osłoną aluminiową, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste z osłoną aluminiową izolowaną taśmą, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste z osłoną aluminiową z uchwytem, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste z osłoną aluminiową izolowaną taśmą z uchwytem, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową oraz wydłużoną częścią stalową do 1 [m] izolowaną taśmą | Radiatym Sp. z o.o. | 44-100 | Gliwice | ul. | Przewozowa | 20 | [9 empty] | Przyłącza domowe do gazu przeznaczone są do stosowania w instalacjach (prowadzonych poniżej poziomu terenu, poza budynkiem) i przyłączach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Stalowe przyłącza domowe do gazu mogą być instalowane na zewnętrznej ścianie budynku (przy zachowaniu minimalnej odległości 0,5 m od połączenia PE/STAL do ściany budynku) lub poza budynkami (np. w linii ogrodzenia). Polietylenowe przyłącza domowe do gazu mogą być stosowane tylko poza budynkami, tj. np. w linii ogrodzenia. Przyłącza domowe do gazu z zastosowaniem rur z PE 100-RC lub z rur warstwowych PE 100-RC / PE 100-RC przeznaczone są do stosowania w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej w warunkach instalowania zgodnych z dokumentami odniesienia. Maksymalne ciśnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa. Dla przyłączy stalowych kołnierzowych dla rur PE100-RC SDR 11, MOP wynosi 1 MPa. Zakres temperatur stosowania: -30°C do +40°C. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa „2”, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć(PRCP) do MOP powinien być równy 1,67 lub większy. Dla przyłączy, w których temperatura elementu z polietylenu będzie większa niż +20oC do obliczania maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) stosuje się współczynnik obniżający (DF) uwzględniający wpływ temperatury roboczej zgodnie z PN-EN 1555-5:2021-12. Przyłącza domowe do gazu nie są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2023-05-22 | 2026-12-27
70. | INiG-PIB-KOT-2021/0041 | wydanie 3 (zastępuje wydanie 2) |  | Przyłącza domowe do gazu | Stalowe przyłącze domowe do gazu proste w izolacji fabrycznej 3LPE, Stalowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° w izolacji fabrycznej 3LPE, Stalowe przyłącze domowe do gazu proste w izolacji taśmowej, Stalowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° w izolacji taśmowej, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową izolowaną taśmą, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową z uchwytem, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową izolowaną taśmą z uchwytem, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste z osłoną aluminiową, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste z osłoną aluminiową izolowaną taśmą, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste z osłoną aluminiową z uchwytem, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste z osłoną aluminiową izolowaną taśmą z uchwytem, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową oraz wydłużoną częścią stalową do 1 [m] izolowaną taśmą, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową oraz wydłużoną częścią stalową do 0,5 [m] izolowaną taśmą, Polietylenowe przyłącze domowe do gazu kątowe 1x90° z osłoną aluminiową oraz wydłużoną częścią stalową do 0,5 [m] izolowaną cynkową powłoka antykorozyjną | Radiatym Sp. z o.o. | 44-100 | Gliwice | ul. | Królewskiej Tamy | 16 | [9 empty] | Przyłącza domowe do gazu przeznaczone są do stosowania w instalacjach (prowadzonych poniżej poziomu terenu, poza budynkiem) i przyłączach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Stalowe przyłącza domowe do gazu mogą być instalowane na zewnętrznej ścianie budynku (przy zachowaniu minimalnej odległości 0,5 m od połączenia PE/STAL do ściany budynku) lub poza budynkami (np. w linii ogrodzenia). Polietylenowe przyłącza domowe do gazu mogą być stosowane tylko poza budynkami, tj. np. w linii ogrodzenia. Przyłącza domowe do gazu z zastosowaniem rur z PE 100-RC lub z rur warstwowych PE 100-RC / PE 100-RC przeznaczone są do stosowania w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej w warunkach instalowania zgodnych z dokumentami odniesienia. Maksymalne ciśnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa. Dla przyłączy stalowych kołnierzowych dla rur PE100-RC SDR 11, MOP wynosi 1 MPa. Zakres temperatur stosowania: -30°C do +40°C. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa „2”, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć(PRCP) do MOP powinien być równy 1,67 lub większy. Dla przyłączy, w których temperatura elementu z polietylenu będzie większa niż +20oC do obliczania maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) stosuje się współczynnik obniżający (DF) uwzględniający wpływ temperatury roboczej zgodnie z PN-EN 1555-5:2021-12. Przyłącza domowe do gazu nie są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2024-05-20 | 2026-12-27
71. | INiG-PIB-KOT-2022/0042 | wydanie 1 |  | Trójniki do wcinek | Trójniki do wcinek typu TDWG | F.H.P.U. GASLINE Grażyna Ślusarczyk | 33-111 | Koszyce Wielkie | ul. | Kryształowa | 184 | b | [8 empty] | Trójniki do wcinek stosowane są w instalacjach (prowadzonych poniżej poziomu terenu, poza budynkiem) i przyłączach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku do wykonywania odgałęzień od czynnych, stalowych gazociągów. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 5 bar. W przypadku stosowania trójników zawierających elementy z polietylenu, ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych w rurze PE większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa „2”, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć (RCP) do MOP powinien być równy 1,67 lub większy uwzględniając minimalną temperaturę pracy. Trójniki do wcinek użytkowane są w temperaturze od -10oC do +30oC. Do obliczania maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) stosuje się współczynnik obniżający (DF) uwzględniający wpływ temperatury roboczej, zgodnie z PN-EN 1555-5:2012. Prace spawalnicze pod ciśnieniem na czynnych rurociągach powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12732+A1:2014-09. Trójniki do wcinek, objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta wyrobu. | 2022-01-10 | 2027-01-09
72. | INiG-PIB-KOT-2022/0043 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Przyłącza domowe do gazu | Przyłącz domowy dn/DN gwint zewnętrzny R Klasa izol. C gięte typu: PDOK, Przyłącz domowy dn/DN z półśrubunkiem klasa izolacji C gięte typu: PDOK, Przyłącz domowy dn/DN gwint zewnętrzny R Klasa izol. 3LPE gięte typu: PDOK, Przyłącz domowy dn/DN z półśrubunkiem klasa izolacji 3LPE gięte typu: PDOK, Przyłącz domowy dn/DN gwint zewnętrzny R klasa izol. C proste typu: PDOP, Przyłącz domowy dn/DN z półśrubunkiem klasa izolacji C proste typu: PDOP, Przyłącz domowy dn/DN gwint zewnętrzny R klasa izol. 3LPE proste typu: PDOP, Przyłącz domowy dn/DN z półśrubunkiem klasa izolacji 3LPE proste typu: PDOP, Przyłącz domowy dn/DN z półśrubunkiem gięte typu: PDOOK, Przyłącz domowy 32/25 Gwint zewnętrzny 1” prosty typu PDOOP, Przyłącz domowy dn/DN z półśrubunkiem klasa izolacji C prosty typu PDOOP | Ziel-Gaz Kazimierz Zieliński i Wspólnicy Sp. J. | 32-086 | Węgrzce | ul. | Forteczna | 22 | a | [8 empty] | Przyłącza domowe do gazu przeznaczone są do stosowania w instalacjach (prowadzonych poniżej poziomu terenu, poza budynkiem) i przyłączach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Stalowe przyłącza domowe do gazu mogą być instalowane na zewnętrznej ścianie budynku (przy zachowaniu minimalnej odległości 0,5 m od połączenia PE/STAL do ściany budynku) lub poza budynkami (np. w linii ogrodzenia). Polietylenowe przyłącza domowe do gazu mogą być stosowane tylko poza budynkami, tj. np. w linii ogrodzenia. Przyłącza domowe do gazu z zastosowaniem rur z PE 100-RC lub z rur warstwowych PE 100-RC / PE 100-RC przeznaczone są do stosowania w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej w warunkach instalowania zgodnych z dokumentami odniesienia. Maksymalne ciśnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa. Zakres temperatur stosowania: -30°C do +40°C. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa „2”, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć (PRCP) do MOP powinien być równy 1,67 lub większy. Dla przyłączy, w których temperatura elementu z polietylenu będzie większa niż +20oC do obliczania maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) stosuje się współczynnik obniżający (DF) uwzględniający wpływ temperatury roboczej zgodnie z PN-EN 1555-5:2012. Przyłącza domowe do gazu nie są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna nie obejmuje kurków kulowych | 2022-01-11 | 2027-01-10
73. | INiG-PIB-KOT-2022/0043 | wydanie 2 (zastępuje wydanie 1) |  | Przyłącza domowe do gazu | Przyłącz domowy dn/DN gwint zewnętrzny R Klasa izol. C gięte typu: PDOK, Przyłącz domowy dn/DN z półśrubunkiem klasa izolacji C gięte typu: PDOK, Przyłącz domowy dn/DN gwint zewnętrzny R Klasa izol. 3LPE gięte typu: PDOK, Przyłącz domowy dn/DN z półśrubunkiem klasa izolacji 3LPE gięte typu: PDOK, Przyłącz domowy dn/DN gwint zewnętrzny R klasa izol. C proste typu: PDOP, Przyłącz domowy dn/DN z półśrubunkiem klasa izolacji C proste typu: PDOP, Przyłącz domowy dn/DN gwint zewnętrzny R klasa izol. 3LPE proste typu: PDOP, Przyłącz domowy dn/DN z półśrubunkiem klasa izolacji 3LPE proste typu: PDOP, Przyłącz domowy dn/DN z półśrubunkiem gięte typu: PDOOK, Przyłącz domowy 32/25 Gwint zewnętrzny 1” prosty typu PDOOP, Przyłącz domowy dn/DN z półśrubunkiem klasa izolacji C prosty typu PDOOP | Ziel-Gaz Kazimierz Zieliński i Wspólnicy Sp. J. | 32-086 | Węgrzce | ul. | Forteczna | 22 | a | [8 empty] | Przyłącza domowe do gazu przeznaczone są do stosowania w instalacjach (prowadzonych poniżej poziomu terenu, poza budynkiem) i przyłączach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Stalowe przyłącza domowe do gazu mogą być instalowane na zewnętrznej ścianie budynku (przy zachowaniu minimalnej odległości 0,5 m od połączenia PE/STAL do ściany budynku) lub poza budynkami (np. w linii ogrodzenia). Polietylenowe przyłącza domowe do gazu mogą być stosowane tylko poza budynkami, tj. np. w linii ogrodzenia. Przyłącza domowe do gazu z zastosowaniem rur z PE 100-RC lub z rur warstwowych PE 100-RC / PE 100-RC przeznaczone są do stosowania w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej w warunkach instalowania zgodnych z dokumentami odniesienia. Maksymalne ciśnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa. Zakres temperatur stosowania: -30°C do +40°C. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa „2”, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć (PRCP) do MOP powinien być równy 1,67 lub większy. Dla przyłączy, w których temperatura elementu z polietylenu będzie większa niż +20oC do obliczania maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) stosuje się współczynnik obniżający (DF) uwzględniający wpływ temperatury roboczej zgodnie z PN-EN 1555-5:2021. Przyłącza domowe do gazu nie są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna nie obejmuje kurków kulowych | 2023-12-21 | 2027-01-10
74. | INiG-PIB-KOT-2022/0044 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Złączki zaprasowywane do instalacji gazowych z miedzi i stopów miedzi | >B< Press Gas – łączniki zaprasowywane do instalacji gazowych: seria PG 4000, seria PG 5000 | IBP Instalfittings Sp. z o.o. | 61-249 | Poznań | ul. | Stanisława Zwierzchowskiego | 29 | [9 empty] | Złączki zaprasowywane >B< Press Gas seria PG 4000 i seria PG 5000 z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych oraz ich połączenia wykonywane metodą zaprasowywania, z rurami miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010 są stosowane do budowy instalacji gazowych wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.), zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 przy MOP5, w zakresie temperaturowym -20°C do +70°C. Przy wykonywaniu połączeń zaprasowywanych należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji instalowania i obsługi dostarczonej przez producenta. Powyższe wyroby powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych oraz z ustaleniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Złączki zaprasowywane >B< Press Gas seria PG 4000 i seria PG 5000 z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych, przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2022-03-01 | 2027-02-28
75. | INiG-PIB-KOT-2022/0044 | wydanie 2 (patrz wydanie 3) |  | Złączki zaprasowywane do instalacji gazowych z miedzi i stopów miedzi | >B< Press Gas – łączniki zaprasowywane do instalacji gazowych: seria PG 4000, seria PG 5000 | IBP Instalfittings Sp. z o.o. | 61-249 | Poznań | ul. | Stanisława Zwierzchowskiego | 29 | [9 empty] | Złączki zaprasowywane >B< Press Gas seria PG 4000 i seria PG 5000 z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych oraz ich połączenia wykonywane metodą zaprasowywania, z rurami miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010 są stosowane do budowy instalacji gazowych wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.), zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 przy MOP5, w zakresie temperaturowym -20°C do +70°C. Przy wykonywaniu połączeń zaprasowywanych należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji instalowania i obsługi dostarczonej przez producenta. Powyższe wyroby powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych oraz z ustaleniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Złączki zaprasowywane >B< Press Gas seria PG 4000 i seria PG 5000 z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych, przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2023-06-30 | 2028-06-29
76. | INiG-PIB-KOT-2022/0044 | wydanie 3 (zastępuje wydanie 2) |  | Złączki zaprasowywane do instalacji gazowych z miedzi i stopów miedzi | >B< Press Gas – łączniki zaprasowywane do instalacji gazowych: seria PG 4000, seria PG 5000 | IBP Instalfittings Sp. z o.o. | 61-249 | Poznań | ul. | Stanisława Zwierzchowskiego | 29 | [9 empty] | Złączki zaprasowywane >B< Press Gas seria PG 4000 i seria PG 5000 z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych oraz ich połączenia wykonywane metodą zaprasowywania, z rurami miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010 są stosowane do budowy instalacji gazowych wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1225), zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 przy MOP5, w zakresie temperaturowym -20°C do +70°C. Przy wykonywaniu połączeń zaprasowywanych należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji instalowania i obsługi dostarczonej przez producenta. Powyższe wyroby powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych oraz z ustaleniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Złączki zaprasowywane >B< Press Gas seria PG 4000 i seria PG 5000 z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych, przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2024-05-20 | 2028-06-29
77. | INiG-PIB-KOT-2022/0045 | wydanie 1 |  | Masa wypełniająca przestrzeń międzyrurową | Anticor Syntetix CF (Casing Filler) | ANTICOR Sp. z o.o. | 32-020 | Wieliczka | ul. | Wygoda | 28 | [9 empty] | Masa wypełniająca przestrzeń międzyrurową Anticor Syntetix CF (Casing Filler) ma zastosowanie w obszarze od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci lub z zewnętrznego zbiornika magazynowego, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku, w celu wypełnienia przestrzeni międzyrurowej pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową, zapobiegając tworzeniu się warunków do powstawania ogniw korozyjnych. Temperatura pracy: - 15oC ÷ + 40oC. Wyrób objęty niniejszą Krajową Oceną Techniczną, powinien być stosowany zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych. Masa wypełniająca zapewni wystarczającą ochronę wypełnionej przestrzeni przed powstaniem ogniw korozyjnych oraz zabezpieczy układ przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, jeśli zostanie prawidłowo wprowadzona pomiędzy rurę przewodową, a rurę osłonową, według instrukcji stosowania, aplikacji i dokumentacji technicznej producenta | 2022-03-11 | 2027-03-10
78. | INiG-PIB-KOT-2022/0046 | wydanie 1 |  | Szafki gazowe, podstawa szafek gazowych | G 323, G 43, G 51, G 53, G 653, G 61, G 63, G 63 BIS pion, G 63 BIS poziom, G 83 pion (skrzynia 220), G 83 pion (skrzynia 250), G 83 poziom, G 93, GX 103, G 103, G 73, G 653 stelaż, G 63 stelaż, G 63 odm PSG, GDA 63/50 plexi, GD 63/50 plexi, GD T3, GDA 63 plexi, GD 63 plexi, G 323 W, GD 63 W, G 63 odm PSG stelaż, Podstawa szafek gazowych - fundament 60 | „Lamsan” Janusz Śmiały i Mieczysław Kmiotek Spółka Jawna | 38-500 | Sanok | ul. | Stankiewicza | 2 | [9 empty] | Szafki gazowe przeznaczone są do stosowania w instalacjach gazowych, jako obudowy punktów gazowych, umożliwiające montaż wewnątrz gazomierzy, reduktorów, kurka głównego oraz innych elementów przyłączeniowych, instalowanych w obszarze od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku. Podstawy szafek gazowych służą do montowania na nich szafek gazowych. Zakres temperatury stosowania szafek gazowych oraz podstawy szafek gazowych, wynosi od -30°C do 60°C. Szafki gazowe G 83 pion, G 63, G 63 odm PSG, G 63 stelaż oraz G63 odm PSG stelaż, posiadające otwory na przewody gazowe w dolnej ich części, należy montować na podstawie szafek gazowych - fundament 60. Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi opracowanej przez producenta. Prawidłowe wykonanie oraz montaż szafki gazowej powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz.1065 z późn. zm.). Szafki gazowe oraz ich podstawy nie są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2022-06-03 | 2027-06-02
79. | INiG-PIB-KOT-2022/0047 | wydanie 1 |  | Trójniki stalowe do wcinek | Stal/Stal z końcówką do spawania: zakończone korkiem – DN25/20, DN25/25, zakończone kołnierzem – DN32 – DN100. Stal/elementy do podłączenia rury PE100-RC, SDR11 DN25/dn25, DN25/dn32 | Drukarnia MURUGUMBEL Paweł Gmitruk | 04-713 | Warszawa | ul. | Żegańska | 1 | [9 empty] | Trójniki stalowe do wcinek stosowane są w instalacjach (prowadzonych poniżej poziomu terenu, poza budynkiem) i przyłączach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku, do wykonywania odgałęzień od czynnych, stalowych gazociągów. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 5 bar. W przypadku stosowania trójników zawierających elementy z polietylenu, ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych w rurze PE100-RC większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa „2”, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć (RCP) do MOP powinien być równy 1,67 lub większy uwzględniając minimalną temperaturę pracy. Zakres temperatur roboczych trójników wynosi od -10oC do +30oC. Do obliczania maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) stosuje się współczynnik obniżający (DF) uwzględniający wpływ temperatury roboczej, zgodnie z PN-EN 1555-5: 2021-12.Prace spawalnicze pod ciśnieniem na czynnych rurociągach powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12732:2022-04. Trójniki stalowe do wcinek, objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta wyrobu. Producent deklaruje możliwość stosowania trójników stalowych do wcinek w gazociągach, w zależności od ich klasy lokalizacji | 2022-08-10 | 2027-08-09
80. | INiG-PIB-KOT-2023/0048 | wydanie 1 |  | Przyłącza domowe do gazu | Przyłącze stalowe proste DN25 Przyłącze stalowe łukowe DN25 Przyłącze z rur PE25 | Drukarnia MURUGUMBEL Paweł Gmitruk | 04-713 | Warszawa | ul. | Żegańska | 1 | [9 empty] | Przyłącza domowe do gazu przeznaczone są do stosowania w instalacjach (prowadzonych poniżej poziomu terenu, poza budynkiem) i przyłączach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Stalowe przyłącza domowe do gazu mogą być instalowane na zewnętrznej ścianie budynku (przy zachowaniu minimalnej odległości 0,5 m od połączenia PE/STAL do ściany budynku) lub poza budynkami (np. w linii ogrodzenia). Polietylenowe przyłącza domowe do gazu mogą być stosowane tylko poza budynkami, tj. np. w linii ogrodzenia. Przyłącza domowe do gazu z zastosowaniem rur z PE 100-RC lub z rur warstwowych PE 100-RC / PE 100-RC przeznaczone są do stosowania w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej w warunkach instalowania zgodnych z dokumentami odniesienia. Maksymalne ciśnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa. Zakres temperatur stosowania: -30°C do +40°C. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa „2”, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć(PRCP) do MOP powinien być równy 1,67 lub większy. Dla przyłączy, w których temperatura elementu z polietylenu będzie większa niż +20oC do obliczania maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) stosuje się współczynnik obniżający (DF) uwzględniający wpływ temperatury roboczej zgodnie z PN-EN 1555-5:2021-12. Przyłącza domowe do gazu nie są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna nie obejmuje kurków kulowych | 2023-06-15 | 2028-06-14
81. | INiG-PIB-KOT-2023/0049 | wydanie 1 |  | Przyłącza domowe do gazu | Stalowe przyłącze domowe do gazu kątowe dn25/DN20, dn32/DN25, dn40/DN32 w izolacji fabrycznej 3LPE. Stalowe przyłącze domowe do gazu kątowe dn25/DN20, dn32/DN25, dn40/DN32, dn63/DN50 w izolacji C30. Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste dn32/DN25, dn40/DN25 zakończone gwintem. Polietylenowe przyłącze domowe do gazu proste dn32/DN32, dn40/DN32 zakończone gwintem (pod uszczelkę płaską) | Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WOJTEX” Wojciech Zaborowski | 82-200 | Malbork |  | Tragamin | 13 | [9 empty] | Przyłącza domowe do gazu przeznaczone są do stosowania w instalacjach (prowadzonych poniżej poziomu terenu, poza budynkiem) i przyłączach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Stalowe przyłącza domowe do gazu mogą być instalowane na zewnętrznej ścianie budynku (przy zachowaniu minimalnej odległości 0,5 m od połączenia PE/STAL do ściany budynku) lub poza budynkami (np. w linii ogrodzenia). Polietylenowe przyłącza domowe do gazu mogą być stosowane tylko poza budynkami, tj. np. w linii ogrodzenia. Przyłącza domowe do gazu z zastosowaniem rur z PE 100-RC lub z rur warstwowych PE 100-RC / PE 100-RC przeznaczone są do stosowania w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej w warunkach instalowania zgodnych z dokumentami odniesienia. Maksymalne ciśnienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa. Zakres temperatur stosowania: -30°C do +30°C. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa „2”, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć(PRCP) do MOP powinien być równy 1,67 lub większy. Dla przyłączy, w których temperatura elementu z polietylenu będzie większa niż +20oC do obliczania maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) stosuje się współczynnik obniżający (DF) uwzględniający wpływ temperatury roboczej zgodnie z PN-EN 1555-5:2021-12. Przyłącza domowe do gazu nie są przeznaczone do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2023-08-03 | 2028-08-02
82. | INiG-PIB-KOT-2024/0050 | wydanie 1 |  | Uchwyty do gazomierzy miechowych | Nazwy handlowe określone przez Producenta w formacie - Monozłącze pod gazomierz G / rozstaw króćców / rodzaj zakończenia króćca wlotowego / informacje dodatkowe | Grupa Weba Sp. z o.o. | 61-037 | Poznań | ul. | Krańcowa | 24 | [9 empty] | Uchwyty do gazomierzy miechowych – monozłacza blokowe oraz spawane, przeznaczone są do stabilnego i bezpiecznego instalowania gazomierzy w punktach gazowych i łączenia ich z instalacją gazową, izolując gazomierze od naprężeń pochodzących od instalacji gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 5 kPa. Zakres temp. pracy: –30 oC do +60 oC. Uchwyty do podłączania gazomierzy miechowych powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta. Prawidłowe wykonanie zabudowy punktu gazowego w budynku mieszkalnym określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz.1225). Wyroby objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna nie obejmuje uszczelek stosowanych do podłączania gazomierzy miechowych | 2024-01-10 | 2029-01-09
83. | INiG-PIB-KOT-2024/0051 | wydanie 1 (patrz wydanie 2) |  | Złączki zaprasowywane z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych | Gutpress Gas M Gutpress Gas V | Besco GmbH | 47-807 | Krefeld |  | Breuershofstraße | 14 |  |  | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARMATEX Sp. J. A. J. Bunda | 10-831 | Olsztyn | ul. | Siewna | 24 |  | Złączki zaprasowywane Gutpress Gas M oraz Gutpress Gas V z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych oraz ich połączenia wykonywane metodą zaprasowywania, z rurami miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010 są stosowane do budowy instalacji gazowych wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225), zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 przy MOP5, w zakresie temperaturowym -20°C do +70°C. Przy wykonywaniu połączeń zaprasowywanych należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji instalowania i obsługi dostarczonej przez producenta. Powyższe wyroby powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych oraz z ustaleniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Złączki zaprasowywane Gutpress Gas M oraz Gutpress Gas V z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych, przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2024-01-26 | 2029-01-25
84. | INiG-PIB-KOT-2024/0051 | wydanie 2 (patrz wydanie 3) |  | Złączki zaprasowywane z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych | Gutpress Gas M Gutpress Gas V | Besco GmbH | 47-807 | Krefeld |  | Breuershofstraße | 14 |  |  | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARMATEX Sp. J. A. J. Bunda | 10-831 | Olsztyn | ul. | Siewna | 24 |  | Złączki zaprasowywane Gutpress Gas M oraz Gutpress Gas V z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych oraz ich połączenia wykonywane metodą zaprasowywania, z rurami miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010 są stosowane do budowy instalacji gazowych wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225), zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 przy MOP5, w zakresie temperaturowym -20°C do +70°C. Przy wykonywaniu połączeń zaprasowywanych należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji instalowania i obsługi dostarczonej przez producenta. Powyższe wyroby powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych oraz z ustaleniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Złączki zaprasowywane Gutpress Gas M oraz Gutpress Gas V z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych, przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2024-07-12 | 2029-01-25
85. | INiG-PIB-KOT-2024/0051 | wydanie 3 (zastępuje wydanie 2) |  | Złączki zaprasowywane z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych | Gutpress Gas M Gutpress Gas V | Besco GmbH | 47-807 | Krefeld |  | Breuershofstraße | 14 |  |  | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARMATEX Sp. J. A. J. Bunda | 10-831 | Olsztyn | ul. | Siewna | 24 |  | Złączki zaprasowywane Gutpress Gas M oraz Gutpress Gas V z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych oraz ich połączenia wykonywane metodą zaprasowywania, z rurami miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010 są stosowane do budowy instalacji gazowych wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225), zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 przy MOP5, w zakresie temperaturowym -20°C do +70°C. Przy wykonywaniu połączeń zaprasowywanych należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji instalowania i obsługi dostarczonej przez producenta. Powyższe wyroby powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych oraz z ustaleniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Złączki zaprasowywane Gutpress Gas M oraz Gutpress Gas V z miedzi i stopów miedzi do instalacji gazowych, przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2024-08-05 | 2029-01-25
86. | INiG-PIB-KOT-2024/0052 | wydanie 1 |  | Szafki gazowe, podstawy szafek gazowych | Szafka gazowa SX600w, szafka gazowa SX600n, szafka gazowa wolnostojąca SX600+, szafka gazowa naścienna SX600n+, podstawa PTX600 | ELEKTROMETAL S.A. | 43-400 | Cieszyn | ul. | Stawowa | 71 | [9 empty] | Szafki gazowe SX600, SX600+ przeznaczone są do stosowania w instalacjach gazowych, jako obudowy punktów gazowych, umożliwiające montaż wewnątrz gazomierzy, reduktorów, kurka głównego oraz innych elementów przyłączeniowych, o przepustowości nie większej niż 10 m3/h, instalowanych w obszarze od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku. Podstawy szafek gazowych PTX600 służą do montowania na nich szafek gazowych. Zakres temperatury stosowania szafek gazowych oraz ich podstaw wynosi od -30°C do 60°C. Szafki gazowe SX600w oraz SX600+ w wersji wolnostojącej posiadające otwory na przewody gazowe w dolnej ich części należy montować na podstawach szafek gazowych PTX600.Szczegółowy sposób instalowania powinien być określony w instrukcji instalowania i obsługi opracowanej przez producenta. Prawidłowe wykonanie oraz montaż szafki gazowej powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz.1225). Szafki gazowe oraz ich podstawy przeznaczone są do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna nie obejmuje wyposażenia szafek gazowych | 2024-01-29 | 2029-01-28
87. | INiG-PIB-KOT-2024/0053 | wydanie 1 |  | Połączenia PE/STAL, przeznaczone do transportu i dystrybucji paliw gazowych | Połączenie PE/STAL dn/DN z rurą do wspawania ATM-PE/STAL-R, Połączenie PE/STAL dn/DN z kołnierzem szyjkowym ATM-PE/STAL-K, Połączenie PE/STAL dn/DN z rurą z gwintem „R” ATM-PE/STAL-G | ATM-gazownictwo Sp. z o.o. | 62-021 | Paczkowo | ul. | Zapłocie | 14 | [9 empty] | Połączenia PE/STAL stosowane są do wykonywania połączeń rur stalowych i polietylenowych, przeznaczonych do transportu i dystrybucji paliw gazowych do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Połączenia PE/STAL wykonane z zastosowaniem jednowarstwowych rur z PE 100-RC lub z rur wielowarstwowych PE100-RC/PE100-RC wg normy PN-EN 1555-2:2021-12, mogą być stosowane w gruncie bez podsypki i obsypki piaskowej, zgodnie z zakresem określonym w dokumencie odniesienia dla tych rur. Ostateczną decyzję, o warunkach posadowienia gazociągu podejmuje projektant sieci gazowej. Ciśnienie robocze gazu nie powinno wywoływać, w elementach z polietylenu zastosowanych w połączeniach PE/STAL, naprężeń obwodowych większych niż określone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa „2”, a stosunek ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć (PRCP) do MOP powinien być równy 1,67 lub większy, uwzględniając minimalną temperaturę pracy. Połączenia PE/STAL mogą być stosowane w zakresie temperatur od -10oC do +30oC.Dla rur polietylenowych stosowanych w połączeniach PE/STAL ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć (PRCP) powinno być wyznaczone dla temperatury –10 oC. Połączenia PE/STAL zakończone rurą stalową z gwintem zewnętrznym do DN 50 włącznie, przeznaczone są do stosowania wyłącznie w naziemnych elementach sieci gazowej. W uwzględnieniu zapisów pkt. 5.4., Tablica 3, poz. 10 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, producent deklaruje możliwość stosowania połączeń PE/STAL w gazociągach, w zależności od ich klasy lokalizacji (przeznaczone do stosowania w gazociągach budowanych w pierwszej klasie lokalizacji albo nieprzeznaczone do stosowania w gazociągach budowanych w pierwszej klasie lokalizacji, wg § 7, ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie w sprawie (Dz.U. 2013 poz. 640) | 2024-03-28 | 2029-03-27
88. | INiG-PIB-KOT-2024/0054 | wydanie 1 |  | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie | MIX-10/2, MIX-10/2G, MIX-10/2U, MIX-10/2L, MIX-10/2S, MIX-10/2GS, MIX-10/2US, MIX-10/2LS | ELEKTROMETAL S.A. | 43-400 | Cieszyn | ul. | Stawowa | 71 | [9 empty] | Reduktory do gazu na ciśnienie średnie (do 0,5 MPa) typu MIX-10/2, służą do redukcji i utrzymania na poziomie 2,0 ± 0,2 kPa ciśnienia gazów II rodziny, zgodnie z normą PN-EN 437:2021 instalowanych do zasilania systemów ogrzewania / chłodzenia w budynkach, od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania / chłodzenia w budynku. Reduktory montowane są w punktach gazowych i przyłączane do instalacji gazowych za pomocą złączy gwintowych. Zakres temp. pracy: - 30 °C do + 60 °C. Przepływ maksymalny: dla reduktorów MIX-10/2 Qmax = 10 m3/h. Reduktory do gazu na ciśnienie średnie MIX-10/2, powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, instrukcją instalowania i obsługi opracowaną przez producenta wyrobu. Reduktory do gazu na ciśnienie średnie MIX-10/2 przeznaczone są do stosowania w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego | 2024-07-11 | 2029-07-10