## Badanie paneli słonecznych
Opis sposobu badania paneli słonecznych do projektu GVM | Aby określić najlepszy model panelu fotowoltaicznego do aplikacji, przeprowadzone zostały badania sprawności w układzie symulującym projektowany. Badanie trwało 100 godzin. Stanowisko pomiarowe zostało umieszczone w rzeczywistych warunkach pracy, czyli na stelażu gruntowym. Jako źródło światła zostało wykorzystane naturalne promieniowanie słoneczne. Badanie zostały przeprowadzone w październiku, na wysokości i szerokości geograficznej Warszawy. Krytycznym punktem autonomicznej pracy układu wytwarzającego energię są dni z ograniczoną ilością promieniowania słonecznego, co zostanie uwzględnione w badaniach. Dane będą rejestrowane z częstotliwością co najmniej pięciu pomiarów na godzinę. | Każdy punkt pomiarowy będzie zawierać co najmniej następujące dane: napięcie, natężenie prądu i moc dla panelu fotowoltaicznego, napięcie, natężenie prądu i moc dla akumulatora, napięcie, natężenie prądu i moc dla obciążenia. Rezultatem przeprowadzonych pomiarów będą następujące dane: 1. Sumaryczna ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez układ [Wh] 2. Współczynnik sprawności panelu, określony jako sumaryczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w odniesieniu do mocy znamionowej deklarowanej przez producenta [Wh/W] 3. Współczynnik sprawności panelu w warunkach słabego oświetlenia, zdefiniowany jako sumaryczna ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w czasie od godziny 17:00 do 8:00. [Wh] Na podstawie uzyskanych danych zostanie wybrany najkorzystniejszy model. | 1. Dobór paneli fotowoltaicznych Wybrano panele o bardzo zbliżonych parametrach pracy (31 V; 8,5 A) i zbliżonych wymiarach. Dzięki wykorzystaniu paneli o znormalizowanych parametrach, w przyszłości można w łatwy sposób dobrać zamienniki w przypadku uszkodzenia lub zaprzestania produkcji konkretnego modelu.
Model/ Wymiary | Moc | Maksymalne napięcie | Maksymalny prąd
Maysun/ 1640x992x35 mm | 270 W | 38 V | 9,45 A
MAXX/ 1640x992x35 mm | 270 W | 38,45 V | 9,03 A
Sharp/ 1650x992x35 mm | 275 W | 39,08 V | 9,31 A
Tabela 1. Modele paneli PV wybranych do badań
2. Dobór urządzeń przetwarzających energię Do określenia sprawności każdy panel podłączony został do kontrolera MPPT TRACER 2210A. Kontroler MPPT w celu realizacji algorytmu pobiera dane o wszystkich istotnych parametrach układu. Kontroler TRACER pełni funkcje przetwornicy MPPT, kontrolera ładowania i urządzenia pomiarowego. | 3. Urządzenie rejestrujące i analiza danych Dane pomiarowe pochodzące z kontrolera TRACER zostały odebrane przy pomocy protokołu ModBus przez komputer i zarejestrowane na nim. Po zakończeniu badań dane zostały przeanalizowane w celu wyznaczenia parametrów (I, 1-3) | 4. Dobór akumulatora oraz obciążenia Do celów testowych został użyty akumulator HAZE HZB 12V 18Ah. Jako obciążenie został wykorzystany układ o impedancji około 24 Ohm, aby średnia moc obciążenia wynosiła powyżej 5W. | 5. Procedura pomiarowa Każdy panel słoneczny został podłączony do regulatora ładowania MPPT, a następnie do akumulatora. Wszystkie akumulatory zostały naładowane do 14,4V (pełne ładowanie z kondycjonowaniem), a następnie rozładowane do 12,0V (około 25% SoC - poziomu naładowania) przed rozpoczęciem testu. Do regulatora, w celu pomiaru parametrów pracy, zostało podłączone stałe obciążenie. Panele fotowoltaiczne zostały podłączone przewodami jednakowej długości o przekroju 4mm2. Połączenie panelu fotowoltaicznego oraz akumulatora wykonane zostało przewodami o przekroju 4mm2. Przewody w każdym z zestawów pomiarowych są tej samej długości. Komputer zbierający dane był zasilany z niezależnego źródła energii. Regulatory ładowania, akumulatory oraz komputer zostały umieszczone w hermetycznej, wspólnej skrzyni.
Elementy stanowiska pomiarowego
Nazwa | Ilość | Uwagi
Panel PV | 3
Konektor MC4 - para | 3
Przewód 4mm2 | 20m | łączenie do akumulatora, kontrolera
śruby m6/m8 | 6 | łączenie do akumulatora
tulejka zaciskowa 4mm2 m6/m8 | 6 | łączenie do akumulatora
akumulator | 3
kontroler MPPT | 3
Przewód RS-485 - USB | 1
Rezystor 10W 24 Ohm | 3 | obciążenie, symulacja aparatury
mikrokomputer/laptop | 1
Zasilanie komputera lub inne wymagane | 1
Wodoodporna skrzynia na aparaturę | 1 | (akumulator, mppt)x3 +PC
Konstrukcja | 3 | mocowanie paneli
6. Opis wybranych paneli fotowoltaicznych | Tab. 1.Panele wybrane do testów - dane katalogowe
Nazwa modelu | MAXX 100 W | MWG-90 | Maysun 280 W
Moc modelu | 100 W | 90 W | 280 W
Tolerancja mocy | +/-3 % | +/-3 % | 5%
Prąd zwarciowy | 5,85 A | 5,3 A | 9,7 A
Napięcie jałowe | 22,8 V | 21,2 V | 38,5 V
Charakter ogniw | monokrystaliczne | polikrystaliczne | polikrystaliczne
Wymiary | 998x670 mm | 995x668 mm | 1650x992 mm
Założenia projektowe urządzenia pozwalają konstrukcyjnie zmieścić od dwóch do trzech paneli największym wymiarze nie przekraczającym jednego metra lub jeden panel w standardowym wymiarze, szeroko stosowanym w instalacjach fotowoltaicznych - 1650x10. Do testów wybrano dostępne na rynku modele: panel monokrystaliczny o mocy około 100W i dwa panele polikrystaliczne - jeden szeroko stosowany w instalacjach i jeden o zbliżonej mocy do panelu 100W. Pozwoli to sprawdzić ilość energii produkowanej przez panele w zależności od ich charakteru i mocy znamionowej. | 7. Opis stanowiska pomiarowego Testy paneli polegają na symulacji rzeczywistego urządzenia, w którym panele będą pracować. W tym celu złożony zostały trzy układy składające się z: ● badanego panelu fotowoltaicznego, ● regulatora ładowania akumulatora MPPT TRACER 2210 ● akumulatora HAZE HZB 12V 18Ah | Kontroler MPPT w celu realizacji algorytmu śledzenia pobiera dane o wszystkich istotnych parametrach układu. Regulator TRACER pełni funkcje przetwornicy MPPT, kontrolera ładowania i urządzenia pomiarowego. Do testów został wybrany właśnie ten model ze względu na wysoką moc maksymalną ładowania (288W) i dostępny interfejs Modbus-RTU, pozwalający na akwizycję danych. Każdy panel został podłączony do kontrolera ładowania dedykowanymi złączami MC4 i przewodami o równej długości dla każdego panelu i przekroju 4mm2. Każdy z akumulatorów do kontrolera ładowania został podłączony przewodem o przekroju 4mm2 i tej samej długości. Regulatory wraz z akumulatorami zostały umieszczone w skrzyni. Ze skrzyni wyprowadzone są przewody do paneli fotowoltaicznych oraz trzy przewody sygnałowe. Skrzynia została dodatkowo uszczelniona folią. Każdy regulator posiada podłączone obciążenie około 21 Ω (Rezystor 24 Ω oraz dioda sygnalizacyjna z rezystorem 200 Ω) w celu niedopuszczenia do zakończenia pracy układu ze względu na pełne naładowanie akumulatora. Panele zostały umieszczone na profilach aluminiowych i przytwierdzone przy pomocy aluminiowych łączników. Panele o mniejszych wymiarach zostały umieszczone na wspólnych profilach, tworząc jedną płaszczyznę. Przy pomocy poziomicy sprawdzono kąt nachylenia paneli. Przy zmianie kąta nachylenia, ponownie sprawdzano kąt. | 8. Opis badań Wszystkie akumulatory zostały naładowane do 14,4V (pełne ładowanie z kondycjonowaniem), a następnie rozładowane do 11,3 V (około 10% SoC - poziomu naładowania) przed rozpoczęciem testu. Dane były odbierane od regulatorów ładowania co około 25s przy użyciu protokołu ModBus- RTU i zapisywane do pliku tekstowego. Pozyskiwane dane to: ● Czas pozyskania danych, ● Napięcie na panelu, ● Natężenie prądu z panela, ● Napięcie baterii, ● Natężenie prądu ładowania baterii, ● Temperatura otoczenia.
9. Wyniki badań Badania zostały przeprowadzone 10-11 grudnia 2019r. Poziom nasłonecznienia dla Warszawy wynosił 10 grudnia: | Tab.2. Ilość pozyskanej energii
Panel | MWG 90 | MAXX 100 | MS 280
Maksymalna moc | 6,4 W | 5,9 W | 11,6 W
Produkcja przy odchyleniu 0 | 10,6 Wh | 11,0 Wh | 27,1 Wh
Wydajność przy odchyleniu 0 | 0,12 Wh/W | 0,11 Wh/W | 0,10 Wh/W
Następnego dnia przeprowadzone zostały testy dla paneli odchylonych o maksymalną wysokość dopuszczoną konstrukcyjnie, czyli odpowiednio 25 stopni dla mniejszych paneli i 15 stopni dla panelu 280W. Poziom nasłonecznienia dla Warszawy wynosił 11 grudnia: | Tab.3. Ilość pozyskanej energii
Panel | MWG 90 | MAXX 100 | MS 280
Maksymalna moc | 48 W | 47 W | 85 W*
Produkcja przy odchyleniu | 33Wh | 35 Wh | 38 Wh
Wydajność przy odchyleniu | 0,37 Wh/W | 0,35 Wh/W | 0,137 Wh/W
* Poziom mocy ograniczony przez kontroler ładowania. Napięcie na akumulatorze wzrosło chwilowo do 15,6V, po czym regulator zmniejszył moc przekazywaną do akumulatora w celu jego ochrony. | 10. Dyskusja Powyższe wyniki wskazują, że wybrana na badania lokalizacja nie pozwala na wielosezonową, całoroczną pracę urządzenia. Ilość energii produkowanej przy ustawieniu paneli w zacienieniu jest niewystarczająca - szacunkowo potrzebna byłaby instalacja 3 kW do zasilenia butlomatu zimą. Jednak odpowiednie ustawienie paneli fotowoltaicznych powinno znacząco zwiększyć produkcję, co widać zwłaszcza porównując Wykresy 3. i 4. - wykres produkcji jest tylko wycinkiem wykresu nasłonecznienia, który powstał w momencie “przejścia” po powierzchni paneli plamki promieniowania słonecznego przez szczeliny między budynkami. Kontynuacja badań: Panele zostały umieszczone w innym miejscu. Skierowane są pod kątem 25 stopni względem powierzchni centralnie na południe. Można spodziewać się zacienienia w godzinach popołudniowych ze względu na drzewa od zachodniej strony. | Testy - 16 grudnia 2019. Rejestracja danych rozpoczęła się o 14.30 16 XII. | Tab.4. Ilość pozyskanej energii
Panel | MWG 90 | MAXX 100
Maksymalna moc | 1,75 W | 0,79 W
Produkcja energii | 0,62 Wh | 0,16 Wh
Testy - 17 grudnia 2019 | Tab.4. Ilość pozyskanej energii
Panel | MWG 90 | MAXX 100
Maksymalna moc | 12,52 W | 16,58 W
Produkcja przy odchyleniu 25 stopni | 33,7 Wh | 32,8 Wh
Wydajność przy odchyleniu 25 stopni | 0,37 Wh/W | 0,33 Wh/W
Wnioski Panel polikrystaliczny mimo mniejszej mocy produkuje tyle samo energii w warunkach słabego oświetlenia. Produkcja zimą przy nachyleniu paneli o 25 stopni i skierowaniu na południe może wynosić niewiele - 0,1 Wh/W. | Testy - styczeń 2020 3 sztuki paneli fotowoltaicznych o mocy 30W zostały połączone równolegle i umieszczone na stelażu pod kątem 60 stopni względem ziemi, a następnie podłączone do regulatora ładowania Tracer. Panel 100 W MAXX został umieszczony dla porównania na stelażu pod kątem 25 stopni względem ziemi. Całe stanowisko pomiarowe umieszczone było na płaskim dachu budynku, bez możliwości miejscowego zacieniania paneli. | Tab. 6.Panele wybrane do testów - dane katalogowe
Nazwa modelu | MAXX 100 W | 30 W ModernLights
Moc modelu | 100 W | 30 W
Tolerancja mocy | +/-3 % | +/-3 %
Prąd zwarciowy | 5,85 A | 1,82 A
Napięcie jałowe | 22,8 V | 21,3 V
Charakter ogniw | monokrystaliczne | polikrystaliczne
Wymiary | 998x670 mm | 605x345 mm
Tab. 7. Energia wyprodukowana przez panele
Dzień | Produkcja 100 W MAXX | Produkcja 3x30 W
9 stycznia 2020 | 10,6 Wh | 8,5 Wh
10 stycznia 2020 | 18,1 Wh | 15,3 Wh
11 stycznia 2020 | 9,3 Wh | 6,0 Wh
12 stycznia 2020 |  | 100,8 Wh
13 stycznia 2020 |  | 11,1 Wh
14 stycznia 2020/ testy do 14:25 |  | 134,4 Wh
Wnioski Przy optymalnym zamocowaniu 3 paneli o mocy 30 W pod kątem 60 stopni na dachu butlomatu, zorientowanych na południe, nie podlegających miejscowemu lub całkowitemu zacienieniu należy spodziewać się około 6 Wh energii w pochmurne zimowe dni oraz do 40 Wh w słoneczne zimowe dni. Dla przeciętnych dni zimowych, gdzie ilość promieniowania słonecznego sięga 100 W/m2 należy się spodziewać około 15 Wh wyprodukowanej energii. | Wpływ umiejscowienia panela fotowoltaicznego na produkcję energii. Tematyka maksymalizacji zysków energetycznych z instalacji fotowoltaicznych jest podejmowana w bardzo wielu publikacjach. Dokonując wielu uproszczeń, można wyizolować z nich kilka kluczowych informacji. Panele fotowoltaiczne produkują najwięcej energii gdy kąt padania promieniowania słonecznego jest zbliżony do kąta prostego. Aby kąt padania promieni słonecznych był zbliżony do 90 stopni względem powierzchni panelu stosuje się systemy nadążne za słońcem. W przypadku, gdy postawienie takiej konstrukcji jest niemożliwe lub nieekonomiczne, czasem stosuje się okresową regulację kąta nachylenia panelu względem powierzchni ziemi. Idąc na kolejne kompromisy instalacje mocuje się na stałe, z kątem względem powierzchni ziemi odpowiadającym maksymalnej produkcji w miesiącach o dużym nasłonecznieniu. W zależności od szerokości geograficznej kąty te są różne. Wpływ na ilość wyprodukowanej energii elektrycznej sposobu orientacji panelu względem południka zależy od nachylenia tej instalacji względem powierzchni ziemi. Im bardziej płasko leżą panele, tym ten wpływ jest mniejszy. Dla instalacji w Polsce o kącie 30 stopni względem powierzchni ziemi i skierowanej pod kątem 90 stopni względem południka (na wschód lub zachód) sprawność wynosi 80 % maksymalnej | Ze względu na specyfikę układu, głównym celem projektowym jest maksymalizacja produkcji energii elektrycznej w miesiącach zimowych. W zależności od szerokości geograficznej, kąt nachylenia względem powierzchni ziemi przy którym uzyskuje się najwięcej energii zimą jest różny i dla Polski wynosi około 80 stopni, co pokazuje Tabela 1.
Tabela 2. Różnica w ilości wyprodukowanej energii w miesiącu zimowym dla warunków Polski dla orientacji pionowej i poziomej panela fotowoltaicznego.
Odchylenie panelu względem powierzchni ziemi | Odchylenie panelu względem południka | Potrzebna moc panelu
0o | nie dotyczy | 540W
15o | 0o | 270W
| 90o | 310W
60o | 0o | 200W
| 90o | 240W
90o | 0o | 180W
| 90o | 210W
Podsumowując, korzystnym sposobem umiejscowienia panelu fotowoltaicznego na butlomacie jest orientacja pionowa (60-90 stopni względem powierzchni ziemi) i skierowanie na południe (+-90 stopni). Uwagi te zostały uwzględnione w finalnej wersji pierwszego prototypu. | Na podstawie badania zużycia energii określono że przy 50 transakcjach średnie dobowe zużycie to 81 Wh. Co daje średni pobór mocy na poziomie 3,375 W co spełnia parametr nr 2 Na podstawie symulacji rocznego zużycia energii w oparciu o zebrane dane i publikacje zasymulowano zużycie energii w cyklu rocznym. Wynik symulacji został załączony. Według symulacji bilans roczny zapotrzebowania energetycznego 1 modułu butlomatu to 27,216 kWh co spełnia parametr nr 3 | W prototypie i symulacji przyjęto wykorzystanie akumulatora HZY EV 12V 162Ah jest to akumulator żelowy o pojemności 162Ah co spełnia parametr 4. Według symulacji układ zasilania w dowolnym momencie roku pozwala zasilić urządzenie przez minimum 3 doby co spełnia parametr 1