## Arkusz1
dane badań | Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej wg PN-EN ISO 354:2005
data | 2020-02-11
nazwa | Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii druku 3d do wykonywaia przestrzennych struktur ognioodpornych, akustycznych oraz estetycznych- Badania współczynnika pochłaniania dźwięku-Próbka nr 4
metoda badania | Pomiar i obliczenia współczynnika pochłaniania dźwięku przeprowadzono wg normy PN-EN ISO 354:2005. Czas pogłosu T1 i T2 wyznaczono metodą całkowania odpowiedzi impulsowej na podstawie odpowiedzi impulsowej przy użyciu oprogramowania B&K 7841 Dirac 5.0. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku określono wg normy PN-EN ISO 11654:1999
Opis próbki nr 4 | ustrój elewacyjny zewnętrzny gr. 20 mm, wypalana masa ceramiczna, ażur, otwory 4 x 4 mm co 3 mm, profil stalowy ceownik 34x25x1,5mm, wełna mineralna gr. 50mm Polterm Max Plus
pole powierzchni badanej próbki S (m²): 10,8
wymiary próbki (mm): 3600x3000x104
liczba elementów: 1 szt.
typ montażu: E-105
ustrój zamontowano na podłodze komory. Powierzchnie boczne próbki obudowano płytą HDF
wyniki badań: | Zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 wartości współczynnika pochłaniania dźwięku αs zaokrąglono z dokładnością do 0,01.
Wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp zgodnie z normą PN-EN ISO 11654:1999 obliczono dla każdego i-tego pasma oktawowego 125Hz do 4kHz, jako wartość średniej arytmetycznej współczynników pochłanniania dźwięku dla pasm 1/3-oktawowych znajdujących się w danej oktawie. Wartości średnie obliczone zostały z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych i zaokrąglone do 0,05. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku αw wyznaczono zgodnie z normą PN-EN ISO 11654:1999 na podstawie przesuniętej krzywej odniesienia dla 500 Hz.
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów wyznaczono wartość wskaźnika pochłaniania dzwięku αw=0,80 (L). Zgodnie z załącznikiem B normy PN-EN ISO 11654:1999 zbadanej próbce przypisano klasę pochłaniania dźwięku B
|  | f (Hz) | T₁ (s) | T₂ (s) | αs | αp
|  | 100 | 10.93 | 7.54 | 0.11 | 0.20
|  | 125 | 7.54 | 5.06 | 0.17
|  | 160 | 8.36 | 4.32 | 0.30
|  | 200 | 8.86 | 3.19 | 0.54 | 0.75
|  | 250 | 9.15 | 2.53 | 0.77
|  | 315 | 9.29 | 2.04 | 1.02
|  | 400 | 8.68 | 1.91 | 1.09 | 1.00
|  | 500 | 7.87 | 1.80 | 1.14
|  | 630 | 8.08 | 1.87 | 1.10
|  | 800 | 7.41 | 1.87 | 1.07 | 1.00
|  | 1000 | 6.79 | 1.95 | 0.98
|  | 1250 | 6.03 | 2.00 | 0.90
|  | 1600 | 4.99 | 2.07 | 0.76 | 0.70
|  | 2000 | 4.46 | 2.03 | 0.73
|  | 2500 | 3.90 | 2.00 | 0.67
|  | 3150 | 3.53 | 1.92 | 0.67 | 0.70
|  | 4000 | 2.44 | 1.53 | 0.70
|  | 5000 | 2.04 | 1.34 | 0.77
Klasa pochłaniania: B αw : 0,80
αs Wspłczynnik pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 354:2005
αp Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 11654:1999
αw Wskaźnik pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 11654:1999
T₁ , T₂ Czas pogłosu komory puste, z próbką wg PN-EN ISO 354:2005