## Arkusz1
dane badań | Raport klasyfikacyjny nr SL/Z-165/EN13501/196/2020
data | 2020-04-10
nazwa | Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2018
opis wyrobu | Panel elewacyjny, elastyczny, grubości reliefu 10mm. Zaprawa polimerowa ME4B -producent 3dArtech
metoda badania | PN-EN ISO 13823, PN-EN ISO 1716
wyniki badań:
Metoda badania | Parametr | Liczba badań a | Wyniki
|  |  | parametr ciągły-wartość średnia (m) | zgodność z parametrem
PN-EN 13823 | FIGRA, W·s¯¹ | 3 | 40 | (-)
| THR600s, MJ |  | 2 | (-)
| LFS < krawędzi |  | (-) | zgodny
| SMOGRA, m²·s¯² |  | 0 | (-)
| TSP600s, m² |  | 22 | (-)
| Płonące krople/cząstki; czas palenia, s |  | (-) | zgodny
ͣᵃ nie dotyczy zastosowania rozszerzonego, (-): nie dotyczy