## Arkusz1
dane badań | Raport nr SL/Z-165/PN13823/195/2020
data | 2020-04-10
nazwa | Wykonanie badań i klasyfikacja wg wymagań PN-EN 13501-1:2019-02 (wyroby budowlane)
opis wyrobu | Panel elewacyjny, elastyczny, grubości reliefu 10mm. Zaprawa polimerowa ME4B -producent 3dArtech
metoda badania | PN-EN ISO 13823, PN-EN ISO 1716
spełnienie wymagań | Materiał spełnia wymagania dla klasy reakcji na ogień A2-s1, d0 wg PN-EN 13501-1:2019-02. Materiał niepalny.
wyniki badań:
1. Reakcja na ogień wyrobów budowlanych wg PN-EN 13823
1.1 Intensywność wydzielania ciepła
| Intensywność wydzielania ciepła | Jednostka | Nr próbki |  |  | Wartość średnia | Odchylenie standardowe
|  |  | 1 | 2 | 3
| Czas trwania badania | s | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 0
| Maksymalna intensywność wydzielania ciepła | kW | 5.5 | 6.8 | 5.1 | 5.8 | 0.9
| Całkowite ciepło spalania THR | MJ | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2 | 0.2
| Całkowite ciepło spalania po 600 s - THR600s | MJ | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.2
| Wskaźnik szybkości rozwoju pożaru FIGRA0,2MJ | W·s¯¹ | 32 | 53 | 34 | 40 | 12
| Wskaźnik szybkości rozwoju pożaru FIGRA0,4MJ | W·s¯¹ | 26 | 37 | 21 | 28 | 8
1.2 Intensywność wydzielania dymu
| Intensywność wydzielania dymu | Jednostka | Nr próbki |  |  | Wartość średnia | Odchylenie standardowe
|  |  | 1 | 2 | 3
| Maksymalne osłabienie światła | % | 5.9 | 4.5 | 5.8 | 5.4 | 0.8
| Maksymalna szybkość emisji dymu - SPR | m²·s¯¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Całkowita emisja dymu - TSP | m² | 43 | 43 | 55 | 47 | 7
| Całkowita emisja dymu po 600 s - TSP600s | m² | 19 | 21 | 27 | 22 | 4
| Wskaźnik szybkości wydzielania dymu SMOGRA | m²·s¯² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Boczne rozprzestrzenianie płomienia, występowanie płonących kropli i cząstek
| Wielkość mierzona | Jednostka | Nr próbki
|  |  | 1 | 2 | 3
| Boczne rozprzestrzenienie płomienia LFS < od krawędzi | TAK/NIE | TAK | TAK | TAK
| Płonące krople/cząstki | TAK/NIE czas w s | NIE | NIE | NIE
2. Określenie ciepła spalania brutto metodą wg PN-EN ISO 1716
2.1 Wyniki badań
| Wielkość mierzona | Jednostka | Nr próbki |  |  | Wartość średnia | Odchylenie standardowe
|  |  | 1 | 2 | 3
| Masa początkowa próbki | g | 0.4965 | 0,2790 | 0.4971 | 0.4242 | 0.1257
| Względny ubytek masy próbki | % | 16.6 | 39,0 | 16.7 | 24.1 | 12.9
| Masa drutu zapalającego spalonego w czasie badania | g | 0.0061 | 0,0060 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0001
| Ciepło spalania drutu zapalającego | kJ/g | 6698.9 | 6698.9 | 6698.9 | 6698.9 | 0,0000
| Masa kwasu benzoesowego | g | 0.4253 | 0.4237 | 0.4226 | 0.4239 | 0.0014
| Ciepło spalania kwasu benzoesowego | kJ/g | 26448,0 | 26448,0 | 26448,0 | 26448,0 | 0,0000
| Masa bawełny | g | 0.0593 | 0.0524 | 0.0566 | 0.0561 | 0.0035
| Ciepło spalania bawełny | kJ/g | 17543,0 | 17543,0 | 17543,0 | 17543,0 | 0,0
| Temperatura wody w kalorymetrze na początku okresu głównego | °C | 25.028 | 24.369 | 24,070 | 24.489 | 0,490
| Maksymalna temperatura wody w kalorymetrze | °C | 26.166 | 25.443 | 25.219 | 25.609 | 0.495
| Czas do osiągnięcia temperatury maksymalnej w okresie głównym | s | 795 | 765 | 840 | 800 | 38
| Czas okresu głównego | s | 495 | 465 | 540 | 500 | 38
| Poprawka przyrostu temperatury | °C | 0.015 | 0.008 | 0.004 | 0.009 | 0.006
| Ciepło dodatkowych materiałów palnych | kJ/g | 12.25 | 12.09 | 12.13 | 12.16 | 0.08
| Równoważnik cieplny kalorymetru | kJ/°C | 11.859 | 11.859 | 11.859 | 11.859 | 0,000
| Ciepło spalania | MJ/kg | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 0.2
3. Spełnienie celu badań
Metoda badania | Parametr/Jednostka | Wynik | Kryterium | Klasa/Klasyfikacja dodatkowa
PN-EN 13823 | FIGRA, W·s¯¹ | 40 | ≤ 120 | A2
| THR600s, MJ | 2 | ≤ 7,5
| LFS < krawędzi | TAK | TAK
| SMOGRA, m²·s¯² | 0 | ≤ 30 | s1
| TSP600s, m² | 22 | ≤ 50
| Płonące krople/cząstki; czas palenia, s | NIE | NIE | d0
PN-EN ISO 1716 | PCS, MJ/m² | 2.6 | ≤ 3,0 | _